| NARUČITELJ: | ODVODNJA d.o.o. Hrvatskog sabora 2/D 23000 Zadar OIB: 67946095697 |
| --- | --- |
| GRAĐEVINA: | INTEGRALNI SUSTAV ODVODNJE AGLOMERACIJA ZADAR-KOŽINO-PETRČANE ODVODNJA OTPADNIH VODA NASELJA KOŽINO I PETRČANE U GRADU ZADRU |
| RAZINA RAZRADE: | GLAVNI PROJEKT |
| STRUKOVNA ODREDNICA: | ELEKTROTEHNIČKI PROJEKT |
| BROJ PROJEKTA: | TDE 17050-GP |
| MAPA 5/6: | CRPNA STANICA FEKALNIH OTPADNIH VODA PETRČANE LUKA PROJEKT ELEKTROINSTALACIJA I AUTOMATIKE |

B.1. TEHNIČKI OPIS.

Split, kolovoz 2017.

# B.1.1.		Uvod

Predmet ovog glavnog projekta je izgradnja sustava odvodnje otpadnih voda naselja Kožino i Petrčane u Gradu Zadru. Prijašnji koncept ovog projekta bio je zamišljen u 3 faze, za koje su prethodno izdane 3 odvojene potvrde glavnog projekta. Potvrda glavnog projekta 1. faze izgradnje – Klasa: 361-03/12-03/29; Ur.br.: 2198/01-4/2-13-5/MV; Zadar, 20. srpnja 2013. godine. Potvrda glavnog projekta 2. faze izgradnje – Klasa: 361-03/13-03/29; Ur.br.: 2198/01-5-16-15; Zadar, 20. svibnja 2016. godine. Potvrda glavnog projekta 3. faze izgradnje – Klasa: 361-03/13-03/33; Ur.br.: 2198/01-5-16-15; Zadar, 19. srpnja 2016. godine.

Projektna dokumentacija usklađena je sa Idejnim projektom za izmjene i dopune lokacijske dozvole „INTEGRALNI SUSTAV ODVODNJE AGLOMERACIJA ZADAR – KOŽINO – PETRČANE ODVODNJA OTPADNIH VODA NASELJA KOŽINO I PETRČANE U GRADU ZADRU", koji je izrađen u studenom 2016. godine odstrane projektnog ureda "Donat" d.o.o. iz Zadra, broj projekta 5333.

U sklopu ovog cjelokupnog projekta predviđena je izgradnja gravitacijskih i tlačnih kolektora u naseljima Kožino i Petrčane, te crpnih stanica CS Petrčane Luka, CS Petrčane Parking, CS Kožino Primorje i CS Kožino Njive. Crpne stanice podižu otpadnu vodu na sabirna okna kojima će otpadna voda biti upuštena u gravitacijske kolektore koji vode do CS Kulina, koja dalje pumpa vodu prema uređaju za pročišćavanje otpadne vode u Zadru.

Naselja Kožino i Petrčane, administrativno pripadaju području Grada Zadra i kao takvi sastavni su dio prostora Zadarske županije. Prema popisu stanovništva iz 2001. godine u Kožinu je živjelo 815, a u Petrčanima 601 stanovnik. Navedena naselja bilježe porast broja stanovnika, za razliku od većeg dijela ostalih naselja Zadarske županije.

# Predmet ove mape koja je dio glavnog projekta izgradnje odvodnje otpadnih voda naselja Kožino i Petrčane u Gradu Zadru, je izrada elektro projekta crpne stanice fekalnih otpadnih voda oznake 
CS Petrčane Luka.

# B.1.2.		Opis crpne stanice

Predviđena je ugradnja predgotovljene fekalne crpne stanice sa dodatnim predgotovljenim dovodnim i preljevnim oknima.

Kompletna fekalna crpna stanica se sastoji od kućišta same crpne stanice promjera 1,72 m, visine 3,48 m, kućišta dovodnog okna promjera 1,64 m, visine 2,56 m i kućišta okna sigurnosnog preljeva promjera 1,64 m, visine 2,56 m, sve proizvedeno od poliestera punog presjeka bez upotrebe punila, klase 
SN 5000 N/m2, sve u skladu sa normom BS 4994:1987. Kućišta imaju valjani proračun stjenke izrađen od ovlaštene osobe. Projektom je predviđena izvedba armiranobetonske zaštite poliesterskih kućišta betonom C35/45, pravokutnih tlocrtnih dimenzija prema detalju u grafičkom prilogu, sa debljinom stijenke od 25 cm. Za postavu kanalizacijskih poklopaca na okna se izvodi armiranobetonska ploča C35/45 tlocrtnih dimenzija debljine 20 cm koja će se postaviti na armiranobetonske zidove zaštitne obloge.

Crpna stanica ima predviđene spojeve za dovodni cjevovod DN 250, preljevni cjevovod DN 250, tlačni cjevovod DN 80 i ventilacijski cjevovod DN 150, dva prigrađena prstena za uklještenje u armiranobetonsku oblogu te je opremljeno inox ljestvama sa leđobranom za servisne radove, kao i pripadajućim trodijelnim vodotijesnim inox poklopcem dimenzija 800x1500 mm. Dovodno okno ima predviđene spojeve za dva dovodna kolektora DN 300 i DN 250 i odvodni kolektor DN 250, prigrađen prsten za uklještenje u armiranobetonsku oblogu, te je opremljeno grubom rešetkom za hvatanje nečistoća koja se postavlja na početku odvodnog kolektora, kao i sa vodotijesnim inox poklopcem dimenzija 800x800 mm. Okno sigurnosnog preljeva ima predviđen spoj za dovodni kolektor DN 250 i ispusni kolektor DN 200, prigrađenim prstenom za uklještenje u armiranobetonsku oblogu, te je opremljeno vodotijesnim inox poklopcem dimenzija 600x600 mm.

Crpna stanica je opremljena sa dva potopljena crpna agregata, pojedinačnog kapaciteta Q=5,43 l/s, H=17,1 m, koji rade u režimu rada 1+1.

Dva usponska tlačna kolektora DN 80 mm spajaju se u jedan DN 80, PN10, koji izlazi van kućišta i spaja se na PEHD DN 90 mm, PN 10 tlačni cjevovod. Na spoju tlačnog cjevovoda i izlaznog cjevovoda iz crpne stanice izvodi se ogranak za pražnjenje cjevovoda. Usponski kolektori sa potrebnim fazonskim komadima, prirubničkim - rastavnim spojevima su od nehrđajućeg čelika AISI 316 L, a sastoje se od cijevnih lukova, T komada, FF komada, tvornički izrađenih prema veličini crpne stanice i prema prostornom rasporedu kolektora, uključivo sa potrebnom inox vijčanom i brtvenom opremom. Površinska zaštita fazonskih komada se vrši tvorničkim jetkanjem u kupelji i pasivizacijom u kupelji, zbog kvalitetne obnove pasivnog sloja nehrđajućeg čelika i dugovječnosti. Nepovratni ventili i revizioni zasuni su na tlačnim kolektorima DN 80 mm, NP 10 bar.

Dovodno okno je opremljeno grubom rešetkom izrađenom iz nehrđajućeg čelika AISI 316L, koja služi za hvatanje nečistoća iz dovodnih kolektora. Mora biti omogućeno jednostavno izvlačenje i vraćanje rešetki iz i u okno, te jednostavno čišćenje nečistoća, kako u samome oknu, tako i izvan okna. Površinska zaštita grubih rešetki vrši se tvorničkim jetkanjem u kupelji i pasivizacijom u kupelji, zbog kvalitetne obnove pasivnog sloja nehrđajućeg čelika i dugovječnosti.

Okno sigurnosnog preljeva opremljeno je nepovratnim ventilom. Nepovratni ventil se ugrađuje u već instalirani spojni komad DN 200, kako bi se spriječilo povratno strujanje morske vode u okno.

Veza između crpne stanice, dovodnog okna i okna sigurnosnog preljeva ostvarena je gravitacijskim kolektorima.

# B.1.3.		Izbor i tehnološki opis crpnih agregata

Izbor crpki izvršen je na osnovi hidrauličkih parametara: potrebnog protoka, potrebne visine dizanja i dužine tlačnog cjevovoda. Predviđena je ugradnja dviju crpki pojedinačne snage 2,4 kW u režimu rada 1+1 (jedna radna + jedna rezervna). Iznimno, u slučaju visokog nivoa vode crpke mogu raditi u režimu 2+0 (obje radne). Profil izlaza crpke iznosi DN 80 mm.

Na presjeku hidrauličke karakteristike crpki i hidrauličke karakteristike cjevovoda nalazi se radna točka crpki, pa se pri visini dizanja od Hman = 17,1 m crpi količina otpadne vode od 5,43 l/s. Odabrane crpke predviđene su za rad u automatskom režimu rada.

Tehnički podaci za crpke:

Hman = 17,1 m 		manometarska visina dizanja,

Q = 5,73 l/s 			kapacitet jedne crpke,

DN80  			promjer tlačnog cjevovoda crpke.

Električni podaci za crpke:

Un = 400 V, 50 Hz		nazivni napon elektromotora crpke,

Pn = 2,4 kW			nazivna snaga crpke,

In = 4,7 A			nazivna struja,

Ist = 28 A			struja startanja,

cos = 0,92			faktor snage pri punom opterećenju,

cos = 0,80			faktor snage u radnoj točki crpke,

η = 0,808			iskoristivost,

n = 2840 o/min		nazivni broj okretaja,

pokretanje			direktno,

ugrađena zaštita		3 bimetala spojena u seriju (statorski namot) i zaštita od prodora vode
				u stator.

Crpke će biti isporučene s dvadeset metara originalnog tvorničkog kabela s ugrađenim zaštitama od preopterećenja i prodora vode.

Kote značajne za upravljanje radom crpki definirane su u građevinsko-strojarskom projektu:

- kota uključenja crpke na -1,65 m.n.m.

- kota isključenja crpke na -2,05 m.n.m.

- maksimalni nivo (alarm) na -1,55 m.n.m.

- minimalni nivo (zaštita od rada na suho) na: -2,15 m.n.m.

Rad crpne stanice predviđen je u dvije razine. Prvi nivo upravljanja je "ručni" i izvodi ga poslužilac crpne stanice na samom objektu. Drugi nivo je "automatski" i izvodi ga procesna stanica (PLC).

Za svaku crpku postavljene su preklopke 1–0–2, tj. 1 – ručno, 0 –isključena i 2 – automatski. Ukoliko su preklopke za odabir režima rada na crpkama različito postavljene, prioritet ima ona na nižem stupnju upravljanja.

Stupnjevanje razine upravljanja je kako slijedi:

1 – ručno,

2 – automatski.

# B.1.3.1.		Ručni rad

Ručno upravljanje izvodi poslužitelj postrojenja direktno s vrata razdjelnika. Uz upravljačku preklopku nalaze se i tipkala za uključenje i isključenje. Ručno upravljanje predstavlja najviši nivo upravljanja. U ručnom režimu poslužilac neovisno o rutini rada, razini crpnog bazena ili drugim uvjetima (osim zaštite elektromotora i zaštite od "rada na suho" – min. nivo), uklapa i isklapa crpke.

# B.1.3.2.		Automatski rad

Automatsko upravljanje opremom crpne stanice obavlja procesna stanica (PLC). Na osnovi tehnološkog opisa i algoritma, program pohranjen u memoriji centralnog procesora preko ulaznih i izlaznih signala nadzire i upravlja radom elementima crpne stanice. Ovo je osnovni način upravljanja. Glavni uvjeti za uklop i isklop crpki su nivo vode u crpnom bazenu i software rutina. Uvjet za odabir redoslijeda uklopa crpki je podjednak broj sati rada.

Uvjeti koji utječu na uklop i isklop crpki su:

- nivo otpadne vode u crpnom bazenu,

- redoslijed faza i napon na sabirnicama,

- greška crpke.

Unutar glavne ploče crpne stanice ugradit će se svi elementi potrebni za daljinski nadzor i upravljanje iz centra. U trenutku kada se osposobi centar daljinskog nadzora i upravljanja, dežurno osoblje će moći uključiti ili isključiti elektromotorni pogon, a moći će mijenjati i procesne parametre koji utječu na rad crpne stanice. Ovaj način upravljanja naziva se daljinskim, ali uvijek PLC preko svojih izlaza uključuje ili isključuje pogone. Može se reći da je daljinsko upravljanje i dio automatskog upravljanja.

# B.1.3.3.		Upućivanje i zaštita crpki

Kako se radi o motorima crpki manjih snaga, upućivanje će se vršiti direktnim uklapanjem motorskog sklopnika. Zaustavljanje motora crpki vršit će se isklapanjem motorskog sklopnika.

Crpka se štiti od prodora vode u ulje i od pregrijavanja namotaja elektromotora multifunkcijskim relejom napona napajanja 24 V DC. Relej kontrolira vodljivost u prostoru s uljem unutar same crpke i ako se smanji otpornost u tom prostoru ispod predefinirane vrijednosti, relej isključuje crpku. Ako se ponovo poveća vodljivost relej se samo resetira. Pregrijavanje namotaja elektromotora štiti se s termičkim članom ugrađenim u namotaje elektromotora crpke i kod povećanja temperature namotaja, zaštita od pregrijavanja namotaja proradi i izbaci crpku iz rada. U slučaju prorade termičke zaštite multifunkcijskog releja nužno je resetirati relej.

Elektromotor crpke također se štiti zaštitnim prekidačem s elektromagnetskim i termičkim članom kao zaštitom od prekostruje i za slučaj kratkog spoja.

# B.1.3.4.		Mjerenje struje elektromotora crpki

Mjerenje struje elektromotora crpki vršit će se preko analognih instrumenata, na linearnoj skali 0-6 A. Analogni instrumenti pokazuju struje motora koje potrošači vuku iz mreže. Za potrebe analognog mjerenja iznosa struja crpki koje se šalju u PLC, koristit će se mjerni pretvarači s galvanskim odvajanjem.

# B.1.4.		Glavni razvodni ormar crpne stanice +RO

Razdjelnik crpne stanice +RO ukupnih je dimenzija 15001250420 mm (v×š×d) koji u unutrašnjosti sadrži sklopne, zaštitne i vezne elemente potrebne za napajanje crpne stanice, pogone crpki, mješača, mjerača te elemenata automatike, upravljanja i pomoćnog napajanja. Na unutrašnjim vratima smješteni su: elementi za upravljanje, voltmetar, analogni instrumenti za mjerenje struja i sati rada elektromotora crpki i razine, signalni panel i OP panel procesne jedinice.

Razdjelnik je samostojeće izvedbe, izrađen od staklom ojačanog poliestera visoke mehaničke čvrstoće. Izveden je u zaštiti IP 65, vodootporan, samogasiv, temperaturno postojan od –50 °C do +150 °C, otporan na kemikalije, koroziju i UV-zračenja. Opremljen je krovićem, unutarnjim vratima i metalnom montažnom pločom. Postavit će se na pripremljeni betonski temelj. U betonski temelj će se ugraditi sidreni vijci za montažu tvorničkog podnožja visine 60 mm na koji se postavlja razdjelnik.

Kabeli između razdjelnika crpne stanice te crpnog zdenca, provlačit će se kroz PEHD cijevi i brtvit će se unutar montažnog betonskog zdenca posebnim uvodnicama otpornim na prodor vode i plinove.

# B.1.4.1.		Napajanje glavnog razvodnog ormara crpne stanice i priključak na mrežu

Priključenje crpne stanice na NN mrežu, izvest će se prema uvjetima iz prethodne elektroenergetske suglasnosti. Mjerno priključni ormarić +KPMO smjestit će se neposredno do glavne niskonaponske ploče crpne stanice +RO. Napajanje glavne ploče crpne stanice, izvest će se kabelom tipa
NYY-J 5×4 mm² prema uvjetima lokalnog distributera. Vršna snaga crpne stanice je 5,62 kW.

Osnovni sustav zaštite od indirektnog dodira je nulovanje – TN-C/S uz dodatno izjednačavanje potencijala, a kao dopunska zaštitna mjera koristi se zaštitni uređaji diferencijalne struje (za strujni krug utičnice).

Unutar razdjelnika +RO ugradit će se glavna preklopka za izbor napajanja. Zakretanjem ručice u jedan od sljedećih položaja, vrši se odabir napajanja:

1 – napajanje iz mreže,

0 – odspojeno od napajanja,

2 – napajanje putem agregata.

Kao rezervno napajanje predviđen je mobilni diesel agregat.

# B.1.4.2.		Pomoćni izvor napajanja - backup sustava

Radi pouzdanosti rada crpne stanice, potrebno je osigurati kontinuiranu opskrbu električnom energijom. Za potrebe napajanja crpne stanice u slučaju nestanka mrežnog napajanja, predviđen je prijenosni diesel električni agregat snage 44 kVA.

Zadatak preuzimanja napajanja važnih potrošača (PLC-a, mjernih modula,...) od trenutka nestanka glavnog napajanja do trenutka dolaska i puštanja u pogon mobilnog dizelskog agregata ima backup sustav sačinjen od dvije u seriju spojene suhe akumulatorske baterije 12 VDC, kapaciteta 28 Ah. Akumulatorske baterije se pune preko kombinacije ispravljača/punjača s ograničenjem struje punjenja koji je smješten unutar glavnog razvodnog ormara. Ispravljač se napaja iz izmjenične mreže napona 230 VAC. Ispravljeni napon 24 VDC se osim za punjenje baterija koristi za napajanje ostalih istosmjernih potrošača. Kod nestanka mrežnog napajanja kombinacija ispravljač-punjač prosljeđuje 24 VDC napon s akumulatorskih baterija. Elektronika ispravljača prati vrijednost izlaznog napona i kod minimalne vrijednosti odvaja akumulatorske baterije od kruga potrošnje. Kapacitet akumulatorskih baterija je tako odabran da omogućava rad važnih potrošača 24 VDC i kod višesatnog prekida mrežnog napajanja. Dolaskom mrežnog napajanja, počinje normalni režim rada (napajanje preko ispravljača i punjenje baterija). Kod nastanka kratkog spoja na 24 VDC strani, elektronika u ispravljaču prekida napajanje potrošača.

# B.1.4.3.		Signalizacija i mjerenja prikazana na glavnom razvodnom ormaru

Mjerenje napona na sabirnicama, struja i sati rada elektromotora crpki te pokazivanje kontinuiranog mjerenja razine vršit će se analognim instrumentima postavljenim na unutrašnjim vratima razdjelnika +RO.

Za signalizaciju stanja elemenata crpne stanice koristit će se signalni panel sa 16 LE dioda. Signalni panel je izveden tako da svaki kanal može prikazati jednu od tri moguće boje (zelena, crvena ili žuta). Odabrana boja ovisit će o tipu informacije koja se želi prikazati. Panel signalizira rad ili grešku svih elektromotora, stanje prekidača i prenaponske zaštite, nivoe crpnog zdenca te mjerenje i ispravnost napona napajanja.

# B.1.5.		Mjerna oprema unutar crpne stanice

Elementima crpne stanice automatski se upravlja pomoću procesnih veličina. Mjerenje procesnih veličina je zbog toga od velike važnosti. U crpnoj stanici projektirana su sljedeća procesna mjerenja:

- 	mjerenje i nadzor razine u crpnom bazenu.

Pretvarači mjernih uređaja za kontinuirano mjerenje na izlazu daju struju 4-20 mA ovisno o vrijednosti mjerene veličine. Sve analogne vrijednosti koje se spajaju na PLC moraju se prethodno galvanski odvojiti.

# B.1.5.1.		Mjerenje i nadzor razine u crpnom zdencu

Za potrebe automatskog rada crpki, ugradit će se hidrostatski  mjerač razine i dvije plovne sklopke. Hidrostatski mjerač je mjernog opsega do 4 m. Mjerač se postavlja u perforiranu PVC cijev Ø110 mm u crpnom bazenu udaljen od uljeva vode. Priključni kabel mjerača razine mora biti originalno tvornički ugrađen (zaliven u kućište sonde u stupnju zaštite IP 68) u dužini od 20 m. Hidrostatski mjerač razine je u verziji napajanja 24 V DC i osigurava analogni mjerni signal (4-20 mA) trenutne razine crpnog zdenca. Mjerenje razine vrši se direktno analognim instrumentom sa linearnom skalom koji je postavljen na vrata glavnog razdjelnika. Mjerenu vrijednost razine osim prikaza koristi PLC crpne stanice za automatsko upravljanje elektromotorima crpki. Granične vrijednosti razine za uklop i isklop crpki podešavati će se software-ski u PLC-u putem operatorskog panela.

Plovne sklopke su izrađene od polipropilena, imaju dvije hermetički zatvorene komore. Mikro sklopka je izvedena bez žive, a kontakt je snage 250 VAC, 16 A. Namijenjene su za otpadne vode i izvedene su u zaštiti IP68. Jedna plovna sklopka služi za signalizaciju minimuma, odnosno za zaštitu crpki od rada na suho, a druga sklopka signalizira maksimalnu razinu. Priključni kabeli plovnih sklopki su originalno tvornički ugrađeni (zaliveni u kućište sonde u stupnju zaštite IP 68), dužine 13 metara.

Prilikom narudžbe predgotovljene crpne stanice od poliestera trebat će voditi računa da se crpna stanica isporuči s nosačima za: sondu, plovne sklopke i kabele.

# B.1.6.		Elektromotorni pogon crpki

Napajanje, zaštita, upravljanje i signalizacija elektromotornih pogona crpki obavlja se preko razdjelnika +RO. Motori crpki se pokreću/zaustavljaju direktno.

Energetski krug napajanja i zaštite elektromotora crpki sastoji se od:

- Motorski prekidač s ugrađenom termičkom i magnetskom jedinicom, namijenjen za zaštitu motora od preopterećenja i kratkog spoja. Opremljen je pomoćnim kontaktima za signalizaciju položaja (uključen i prorada zaštite).

- Analogni instrument (ugrađuje se na unutarnja vrata) za direktno mjerenje struje jedne faze motora.

- Mjerni pretvarač s galvanskim odvajanjem prilagođava i šalje struju od 4-20 mA prema PLC-u.

- Sklopnik za dovođenje napona na energetske stezaljke motora crpke.

Kompenzacija jalove snage vezana je uz elektromotorni pogon pojedine crpke i sastoji se od:

- Tropolna rastavna sklopka s rastalnim uloškom, kojim se štiti kondenzatorska baterija.

- Sklopnik za uključenje kondenzatorske baterije s otpornicima za pražnjenje. Sklopnik se uključuje i isključuje zajedno s motorskim sklopnikom koji uključuje/isključuje crpku.

- Kondenzatorska baterija.

U namote motora crpke ugrađena je zaštita od termičkog preopterećenja, a u odjeljak kabela senzor prodora vode. Nadzor temperature i prodora vode obavlja se preko zaštitnog releja kojeg isporučuje proizvođač crpki. Zaštitni relej posebno signalizira termičko preopterećenje i prodor vode. Napajanje zaštitnog releja je 24 V DC. Relej je opremljen ulazom za reset greške kojeg treba aktivirati nakon otklanjanja uzroka termičke prorade.

Princip djelovanja zaštitnog releja je sljedeći:

- Relej nadzire struju na senzorskim stezaljkama T1 i T2.

- Ako u ulaznom krugu teče struja iznosa većeg od 3 mA, a manjeg od 22 mA, tada nema ni termičkog preopterećenja ni prodora vode.

- Ako struja u ulaznom krug padne ispod 3 mA ili uopće ne teče, znači da je došlo do termičkog preopterećenja ili da je došlo do prekida žice u senzorskom krugu. Relej aktivira izlaz prorada zaštite. Reset greške obavlja se ili isključenjem napajanja releja ili aktiviranjem ulaza reset greške.

- Ako struja u ulaznom krug naraste iznad 22 mA ili dođe do kratkog spoja, znači da je došlo do prodora vode u odjeljak kabela. Relej aktivira izlaz prodor vode, ali s vremenskim kašnjenjem 10 s. Po otklanjanju uzroka prorade zaštite (vrijednost  ulazne struje ponovo u granicama 3-22 mA), reset greške se obavlja interno unutar releja.

Upravljački krug motora crpke napaja se preko jednopolnog instalacijskog prekidača. Osim gore navedenih elemenata, upravljački krug se sastoji od:

- Izborna grebenasta preklopka: - 1: ručno upravljanje - 0: isključeno – 2: automatsko upravljanje. Ako se odabere automatsko upravljanje, PLC na osnovi ulaznih signala i algoritma aktivira pomoćni relej za pokretanje motora. Prijelaz iz bilo kojeg (ručno ili automatski) stanja u neutralni položaj (0) kada pogon radi za posljedicu ima isključenje sklopnika i zaustavljanje motora.

- Zeleno tipkalo za uključenje motora kod odabranog ručnog upravljanja. Ovim tipkalom se, ako nije aktivna nijedna blokada, aktivira sklopnik za pokretanje motora.

- Crveno tipkalo za isključenje motora kod odabranog ručnog upravljanja. Ovim tipkalom se isključuje sklopnik što za posljedicu ima zaustavljanje pogona.

- Crno tipkalo za reset greške motornog pogona. Ovim tipkalom se resetira alarm termičkog preopterećenja motora crpke (zaštitni relej).

- Pomoćni releji koji se aktiviraju u slučaju prodora vode u odjeljak kabela i termičkog preopterećenja motora crpke.

- Pomoćni relej koji se aktivira ako je kompaktni prekidač motornog pogona uključen.

- Pomoćni relej koji se aktivira ako su zadovoljeni sljedeći uvjeti: plovna sklopka minimalne razine usisnog bazena nije aktivirana, magnetski motorski prekidač motornog pogona uključen i nema prorade njegove integrirane zaštite, nema prodora vode u odjeljak kabela motora i nema termičkog preopterećenja motora. Pomoćni kontakti releja se koriste kao blokada upravljačkog kruga.

- Elektromehanički mjerač broja sati rada registrira sate rada motora crpke, a aktivira se na signal "crpka u radu".

Postoje određeni (nužni) uvjeti vezani uz stanje opreme koje treba ispuniti da bi se pokrenuo motor crpke. Ti uvjeti su:

- energetsko napajanje motornog pogona ispravno (uključen motorski prekidač),

- zaštitni relej motora pod naponom i nema termičkog preopterećenja, a ni prodora vode u odjeljak kabela,

- napon i redoslijed napona na sabirnicama (sve tri faze) glavnog razdjelnika crpne stanice ispravan i

- plovna sklopka minimuma za zaštitu crpke od rada na suho nije aktivirana.

Po ispunjenju tih uvjeta, motorni pogon je spreman za pokretanje. Motorni pogon crpke pokreće se i zaustavlja na slijedeći način (uz ispunjene nužne uvjete):

- po primitku komande za pokretanje, uključuje se sklopnik i motor se direktno pokreće,

- signal "crpka u radu" aktivira brojač sati rada,

- po primitku komande za zaustavljanje, isključuje se sklopnik i počinje zaustavljanje motora crpke,

- isključenje sklopnika za posljedicu ima prestanak rada brojača sati rada.

# B.1.7.		Polaganje kabela

Prilikom izrade poliesterskog crpnog bazena potrebno je izraditi otvore za uvod PEHD cijevi DN 110 prema priloženim nacrtima i nosače za: hidrostatsku sondu, cijev hidrostatske sonde, plovne sklopke i kabele. Crpni bazen ima dva otvora DN 110 za ulaz kabela.

Svi vanjski potrošači nalaze se u crpnom bazenu. Kabeli za napajanje potrošača crpne stanice polagat će se po ugrađenim nosačima i provlačit će se kroz PEHD cijevi. Kabeli moraju na oba kraja biti označeni oznakom prema shemi i popisu kabela, a svaka žila oznakom stezaljke na koju se spaja.

Elektromotori crpki, plovne sklopke i hidrostatski mjerač razine opremljeni su tvornički spojenim kabelima različitih dužina (od 13 do 20 metara). Između crpnog bazena i elektro ormara, ugradit će betonski montažni zdenac MZD1, unutar kojeg će se ugraditi posebni elementi za brtvljenje kabela. Ugradnjom brtvenih uvodnica spriječit će se prodor vode i agresivnih plinova.

# B.1.8.		Instalacija uzemljenja i izjednačenje potencijala metalnih masa

Crpna stanica je podzemna građevina i kao takva spada u jednostavne građevine. Za navedenu građevinu potrebno je ugraditi temeljni uzemljivač i postaviti 10 m trakastog uzemljivača u trasi cjevovoda te izvršiti izjednačivanje potencijala metalnih masa.

Temeljni uzemljivač će se izvesti od nehrđajuće čelične trake 30x3,5 mm. Armatura crpne stanice će se spojiti s temeljnim uzemljivačem. Minimalno svako 2 m izvest će se zavarivanje trake na armaturu.

S temeljnog uzemljivača potrebno je ostaviti izvode za izjednačivanje potencijala metalnih masa (IPMM) u crpnoj stanici. Od vanjskih izvoda potrebno je predvidjeti izvod za razdjelnik crpne stanice i za dodatni trakasti uzemljivač od nehrđajuće čelične trake 30x3,5 mm. Trakasti uzemljivač se postavlja radi postizanja otpora uzemljenja do 10 Ω i polaže se na dubini od 0,8 m u zemlji.

Izjednačivanje potencijala metalnih masa (cjevovodi, kućišta, zaštitni rukohvati, stup odzrake, poklopci, penjalice i sl.) izvesti će se povezivanjem istih na sabirnicu IPMM-a PF vodičima presjeka 6 i 16 mm2. Sabirnica IPMM-a ima mogućnost odvajanja metalnih masa od sustava uzemljivača radi mogućnosti mjerenja otpora uzemljivača.

Sve prirubničke spojeve cijevi obavezno premostiti vodičem P-Y 6 mm² uz upotrebu pocinčanih ili inox vijaka i spojnica tako da bi se osigurao dobar galvanski spoj.

# B.1.9.		Neovlašteni pristup

Za potrebe tehničke zaštite (neovlašteni pristup) na vratima razvodnog ormara crpne stanice postavit će se krajnji prekidači za signalizaciju otvorenosti vrata razdjelnika. U slučaju kada su vrata otvorena, signal "vrata razdjelnika otvorena" prosljeđuje se u PLC i dalje (u centar, SMS dojava) po potrebi.

# B.1.10.		Glavni prekidač

Unutar glavne niskonaponske ploče crpne stanice +RO, na dovodu, ugrađen je niskonaponski prekidač sa zaštitnom jedinicom, pomoćnim kontaktima i elektromotornim pogonom. Prekidačem je moguće upravljati ručno, preko tipkala na vratima i automatski preko procesne stanice.

# B.1.11.		Procesna stanica

Crpnom stanicom, automatski se upravlja pomoću procesne stanice (PLC-a) koji se ugrađuje u razdjelnik. Centralni procesor PLC-a s integriranim ulazima/izlazima (14×digitalni ulazi, 2×analogni ulazi i 10×digitalni izlazi), te preko ulazno/izlaznih modula nadzire rad postrojenja i automatski upravlja procesom po unaprijed zadanom algoritmu. PLC crpne stanice sadrži komunikacijski procesor za ostvarenje komunikacije PLC-a prema GPRS/GSM modemu. Na CPU su priključeni sljedeći dodatni ulazno/izlazni moduli:

- 1 × analogni ulazni modul sa 8 ulaza AI×8,

- 1 × digitalni ulazni modul sa 16 ulaza DI×16.

Sučelje čovjek – stroj izvedeno je pomoću operatorskog panela OP-a.

# B.1.11.1.		Algoritam procesne stanice

U skladu s tehnološkim opisom predviđen je automatski rad s opremom crpne stanice. Pri tome se misli na crpke.

Način upravljanja ovisi o trenutnom položaju izbornih preklopki (opisano u prethodnim odjeljcima). Izborne preklopke su tropoložajne s nultim položajem. Položaj 1 označava odabir ručnog upravljanja, a položaj 2 odabir automatskog upravljanja. Kada je izborna preklopka u položaju 0, pogonom nije moguće upravljati. Ručno upravljanje elementom izvodi se direktno s unutarnjih vrata razdjelnika i to pritiskom na tipkala za uključenje ili isključenje. Elektromotorni pogon će se uključiti ako su zadovoljeni nužni uvjeti. Automatski se elementima može upravljati preko PLC-a i programa upisanog u memoriju centralnog procesora.

Prema algoritmu, crpna stanica radi s jednom crpkom, dok je druga crpka u pričuvi (1+1). Iznimno, jedino u slučaju pojave alarma "maksimalni nivo" istovremeno rade obje crpke.

Crpka se automatski uključuje kada razina u crpnom bazenu dostigne zadanu vrijednost. Isto tako se isključuje kada razina padne ispod zadane vrijednosti.

Sada ćemo razmotriti automatski rad crpnih agregata: na operatorskom panelu, koji je smješten na unutarnjim vratima razdjelnika, vrše se podešavanja uvjeta za start i stop crpki kao i kontrola trenutnih parametara. Vrijeme rada pojedine crpke se memorira bez obzira u kojem je režimu rada. PLC "smatra" da je pogon crpke spreman za rad ako:

- je upravljačka grebenasta preklopka u položaju "automatsko upravljanje",

- nije aktivirana nijedna greška motora (termičko preopterećenje, prodor vode),

- je napajanje motornog pogona ispravno (motorski prekidač uključen),

- je redoslijed i veličina faznog napona ispravan i napon na sabirnicama prisutan i

- plovna sklopka minimuma ("zaštita od rada na suho") nije aktivirana.

Automatski upravljanom crpkom pri svakom isključenju aktivira se tajmer odgode ponovnog uključenja. Svakom motornom pogonu se definira dozvoljeni broj pokretanja na sat. Ovim se tajmerom upravo ograničava broj pokretanja kako ne bi došlo do pregrijavanja motora. Ako je tajmer odgode ponovnog uključenja aktivan, PLC "smatra" da pogon nije spreman za uključenje. Ova blokada je aktivna samo kada se automatski isključuje motor. Ako barem jedan od gore navedenih uvjeta nije ispunjen, crpka se ne može automatski uključiti. Kada su svi uvjeti ispunjeni, PLC prati signale iz procesa:

- minimalna razina u crpnom bazenu (preko plovne sklopke minimuma),

- razina isključenja crpke (preko hidrostatskog mjerača razine),

- razina uključenja crpke (preko hidrostatskog mjerača razine),

- maksimalna razina u crpnom bazenu (preko plovne sklopke maksimuma),

Za uključenje motora crpke treba razina u crpnom bazenu biti iznad razine uključenja crpke ili treba biti aktivan signal plovne sklopke maksimalne razine. Ako je zadovoljen barem jedan uvjet, PLC će preko digitalnog izlaza poslati komandu za uključenje crpke. Ako su (greškom plovnih sklopki) istovremeno prisutni signali razine uključenja i razine isključenja ili minimalne i maksimalne razine ili bilo koje druge nedozvoljene kombinacije, signal koji isključuje pogon ima viši prioritet. To znači da PLC neće uključiti crpku odnosno da će isključiti onu koja radi.

Kada su ispunjeni uvjeti za rad, postavlja se pitanje koju će od moguće dvije crpke uključiti. Pretpostavimo da su obje crpke spremne za uključenje. U tom slučaju PLC će odabrati crpku s manjim brojem sati rada. Ako je jednoj crpki aktiviran tajmer za odgodu ponovnog uključenja, PLC će uključiti drugu bez obzira na broj sati rada (smatra da pogon prve nije spreman za rad). Ako jedna crpka već radi (uključena je ručno), PLC neće uključiti automatski vođenu crpku, jer je ispunjen zahtjev jedna radna, jedna rezervna crpka. Ako se iz bilo kojeg razloga promijeni status crpke koja radi (prorada zaštite što za posljedicu ima prijelaz u stanje greške), PLC uključuje drugu crpku.

Za isključenje motora crpki treba razina u crpnom zdencu biti ispod razine isključenja crpki ili treba biti aktivan signal minimalne razine. Ako je zadovoljen barem jedan uvjet, PLC će preko digitalnog izlaza poslati komandu za isključenje crpki. Naravno, to se odnosi samo na automatski vođene crpke.

Po prelasku motornog pogona u status "greške" (bilo hardware-ske bilo software-ske), potrebno je obaviti proceduru njenog resetiranja. To znači da poslužitelj postrojenja mora pregledati motorni pogon i otkloniti uzrok greške.

# B.1.11.2.		Sustav daljinskog nadzora i upravljanja

Osnovni način rada crpne stanice je automatski bez poslužitelja. Unutar razdjelnika crpne stanice +RO ugradit će se programabilni logički kontroler (PLC) za upravljanje i komunikacijski GSM/GPRS modem, koji ima mogućnost GPRS komunikacije prema centru i SMS alarmiranja. Uz PLC je predviđena ugradnja operatorskog panela/tekst displeja.

Rad s opremom, predviđen je u tri razine upravljanja i to:

- lokalni ručni rad sa razdjelnika crpne stanice,

- lokalni automatski rad pomoću procesne stanice,

- daljinski iz centra, kasnije kada se oformi centar daljinskog nadzora i upravljanja.

Lokalno ručno upravljanje predstavlja rezervno upravljanje za potrebe ispitivanja, puštanja u pogon i remonta, a obuhvaća upravljanje pojedinim funkcijskim tehnološkim grupama, kao mjerno regulacijske opreme, davača razine, protoka, opreme električkih zaštita i mjerenja te uređaja za pokretanje i zaustavljanje. Svi mjerači imaju strujne izlaze od 4 - 20 mA za prikaz na pokaznom instrumentu i priključak na procesnu stanicu.

Lokalno automatsko upravljanje znači upravljanje pomoću procesne stanice pojedinom opremom. Programske funkcije će se realizirati na bazi algoritma prema parametrima upravljanja i automatizacije. Naročitu pažnju u automatskom radu treba posvetiti primarnim blokadama (koje su zajedničke za ručni i automatski rad) i zaštitama kao što je npr. rad na suho. Za ove zaštite koriste se podaci o razini otpadne vode, struji motora, a koje su definirane parametrima upravljanja i automatizacije odnosno performansama primijenjene opreme.

Daljinsko upravljanje predstavljat će upravljanje elektroopremom crpne stanice s operatorske stanice (SCADA računala) iz Centra. Programska podrška operatorske stanice bazirana je na efikasnom operacijskom sustavu, efikasnim i dokazanim sistemskim programskim paketom, te SCADA paketom isto takvih odlika.

PLC konfiguracija mora zadovoljiti sljedeće funkcije:

- prikuplja (preko ulaznih modula) podatke o stanju procesa (tehnološke informacije i informacije o stanju elektroopreme),

- putem softverske rutine upravlja radom crpki i ostale tehnološke opreme u automatskom režimu rada,

- priprema podatke za slanje u centar daljinskog nadzora i upravljanja te podatke za upravljanje radom opreme u daljinskom radu.

Zadaci GSM/GPRS modema su:

- slanje alarmnih SMS poruka,

- mogućnost razmjene (slanje / primanje) podataka putem GPRS podatkovne komunikacije s centrom.

PLC upravlja SMS alarmnim porukama te po uspješno poslanom SMS-u briše se sadržaj izlazne memorije. Poruke se mogu slati na jedan ili više mobilnih uređaja, a sadrže informacije o trenutnom stanju sustava ili odgovarajuće alarmne poruke.

Kada PLC crpne stanice detektira neregularno stanje motora (alarm, greška) generira se SMS poruka s odgovarajućim tekstom i šalje se na unaprijed definiran broj.

S obzirom da se radi o većem broju podataka, potrebno je sistematizirati elemente poruke, jer je ograničenje SMS poruke 160 znakova.

Također odabrana oprema (modem, operatorski panel, switch) omogućava poslužitelju pristup operatorskom panelu crpne stanice putem sigurne VPN mreže s bilo kojeg radnog mjesta spojenog na javnu internetsku mrežu.

# B.1.11.3.		GPRS komunikacija CS Petrčane Luka – centar na UPOV-u

Zbog dislociranosti pozicije same crpne stanice u odnosu na Centar daljinskog nadzora i upravljanja na UPOV-u Centar te neizgrađenosti TK kabelske infrastrukture na poziciji crpne stanice, GSM/GPRS je osnovni komunikacijski spojni put.

U stvarnosti to je Internet IP podatkovna usluga GSM tehnologije i usko je vezana uz GSM usluge. U pravilu je ova usluga dostupna u svim područjima koja su pokrivena GSM signalom. Brzina prijenosa podataka putem GPRS tehnologije daleko je veća od brzine koju ostvaruje GSM (data transfer). Jedna od vrlo bitnih razlika GPRS-a u odnosu na ostale data transfer tehnologije je ta da GRPS tehnologija koristi stalnu internetsku vezu koja jamči kratko vrijeme pristupa. Pri tome se troškovi prijenosa podataka obračunavaju prema prenesenoj količini podataka.

Upravo zbog izložene problematike za osnovni način komunikacije izabrana je GSM/GPRS komunikacija. Investitor je dužan isporučiti GSM SIM karticu za omogućavanje GPRS komunikacije. Pri izboru davatelja mobilnih usluga važno je voditi računa o sljedećim stavkama:

- o kvaliteti signala (jačini signala) na poziciji crpne stanice,

- o financijskoj isplativosti podatkovnih tarifa dostupnih na tržištu, uz što manju administrativnu i ugovornu obvezu.

Pri detekciji neregularnog stanja ili stanja s opreme koje je definirano kao podatak veće važnosti (koje je nužno proslijediti prema centru) algoritmom PLC-a generira se podatak koji se putem GSM/GPRS podatkovne mreže prosljeđuje prema centru na UPOV-u. Podatak putem GSM/GPRS komunikacijske mreže prelazi primjenom VPN (Virtual Private Network) unutar interneta prema fiksnoj IP adresi računala SCADA sustava u Centru na uređaju, te putem ethernet (spoj na internet) dolazi na SCADA računalo i prikazuje se na nekom od ekrana vizualizacije. Moguće je uočiti VPN vezu između crpne stanice i Centra na UPOV-u koja osigurava neometan i zaštićen promet podataka u komunikaciji.

Isto tako u daljinskom radu prilikom davanja naredbe (preko SCADA sustava), od strane operatera u Centru, naredba u obliku podatka preko industrijske ethernet kartice SCADA računala odlazi preko VPN kanala (tunela) prema GSM/GPRS modemu koji zaprima naredbu, prevodi podatak PLC-u koji potom preko algoritma upravlja određenim dijelom elektro opreme.

# B.1.12.		Diesel agregat

Radi pouzdanosti rada crpne stanice, potrebno je osigurati kontinuiranu opskrbu električnom energijom. Za potrebe napajanja crpne stanice u slučaju nestanka mrežnog napajanja, predviđen je prijenosni diesel električni agregat, smješten u zvučno izoliranom kućištu (kontejneru) sa zvučno izoliranim metalnim pokrovom za nivo buke od 75 dB/1 m. Agregat je smješten na mobilnom podvozju (prikolica) kako bi se omogućio odvoz agregata kada više nije potreban. Ovakvo prijevozno postrojenje pogodno je za vuču do 70 km/h. Uzimajući u obzir ugrađenu opremu, koristeći software tvrtke Cummins, proveden je proračun za odabir agregata. Proračunom je dobiven agregat snage 41 kVA, a odabran je diesel agregat za vanjsku montažu slijedećih karakteristika:

- stand by / primarna snaga:	44/40 kVA - 35/32 kW

- brzina		1500 o/min

- faktor snage			0,8

- nominalni napon			3x400/231 V

- nominalna frekvencija		50 Hz

- smanjeni nivo buke		75 dB(A)/1 m

Postolje je noseći dio čelične konstrukcije na koje su pričvršćeni svi nosači elektroagregatskih jedinica, pokrov, kotači s osovinama kao i vučna ruda. Pokrov je izrađen od čeličnih limova s vratima na bočnim stranama (radi lakšeg održavanja i servisiranja motora i baterije) te vratima s prozorom na stražnjoj strani za pristup komandnom ormaru i generatoru. Zrak za hlađenje i izgaranje ulazi na bočnim stranama kroz fiksne žaluzine i prigušivače buke. Topli zrak s ispušnim plinovima izlazi iznad krova pokrova. Ispušni plinovi odvode se kroz ispušne cijevi u ispušne lonce zbog smanjenja nivoa buke. Ispušne cijevi su opremljene gravitacijskim klapnama radi zaštite od ulaska vode kod startanja postrojenja na otvorenome.

Spremnik goriva je dvostjenski i sastavni je dio čeličnog postolja, nazivnog volumena od cca 100 litara. Opremljen je: grlom za uljev goriva, čepom s oduškom, priključkom za dovod goriva motoru, priključkom za povrat goriva od motora, ventilom s čepom za ispust goriva, elektroničkim davačem razine goriva te prekidačima za signalizaciju propuštanja goriva, minimalnog nivoa goriva i nedostatka goriva. Uz postrojenje dostavit će se ručna pumpa za gorivo. Sastavni dio čeličnog postolja je i kada za prikupljanje iscurenih tekućina.

Motor je diesel, četverotaktni s direktnim ubrizgavanjem, opremljen je suhim filterom zraka, hladnjakom zraka, filterima ulja, hladnjakom ulja, ispustom ulja pomoću ručne crpke, dobavnom crpkom goriva, filterom goriva i primarnim filterom separatora vode u gorivu, sistemom predgrijavanja motora, visokotlačnom crpkom goriva, turbopuhalom i alternatorom. Hlađen je vodom. Pokretanje je riješeno elektropokretačem.

Tijekom rada automatski se signalizira: minimalni nivo goriva u spremniku, nedostatak goriva u spremniku, nedovoljan pritisak ulja, visoka temperatura te nizak nivo rashladne tekućine.

Ugrađeni generator je trofazni, sinkroni, samouzbudni, bezkontaktni s unutrašnjim izraženim polovima i uzbudnikom na rotoru. Pomoću elektronskog regulatora napona ostvaruje se regulacija napona od ± 1,5 %. Hlađenje generatora osigurano je vlastitim ventilatorom a prijenos snage je preko lamelne spojke.

Komandni ormar je ugrađen na samom postrojenju i opremljen je mikroprocesorskim uređajem za upravljanje, nadzor, mjerenje, zaštitu i signalizaciju stanja, koji na prednjoj ploči ima: displej za očitavanje veličina, preklopku za izbora vrste rada, svjetleće diode za signalizaciju stanja i tipkala za upravljanje.

Priključno vozilo sastoji se od: rude, osovine s kotačima, blatobranima, bočnom zaštitom protiv podlijetanja, potporne noge i nosača električne instalacije. Rudo je izrađeno od pojačanih U profila s mogućnošću zakretanja oko osovine tijekom izbora odgovarajućeg položaja, te osiguranjem određenog položaja centralnim zatikom u vodilici. Potporne noge omogućavaju lakše spajanje priključnog vozila s vučnim i dodatno oslanjanje i osiguravanje prilikom parkiranja. Na zadnjoj strani priključnog vozila montiran je nosač električne signalizacije sa svim elementima potrebnim za osvjetljavanje i označavanje vozila. Kontinuirano radno kočenje priključnog vozila ostvareno je pomoću dvovodne pneumatske instalacije. Parkirno kočenje mora omogućiti zadržavanje vozila u mirovanju na uzbrdicama i nizbrdicama čak i kad vozač nije prisutan.

# B.1.13.		Projektirani vijek uporabe i uvjeti za održavanje projektiranog dijela građevine

B.1.13.1.	Uvod

Održavanje električne instalacije mora biti takvo da se tijekom trajanja građevine očuvaju tehnička svojstva električne instalacije i ispunjavaju zahtjevi određeni projektom građevine, te drugi bitni zahtjevi koje građevina mora ispunjavati u skladu s posebnim propisima.

Održavanje električne instalacije podrazumijeva:

- redovite preglede električne instalacije u vremenskim razmacima i na način određen projektom i pisanom izjavom izvođača o izvedenim radovima i o uvjetima održavanja građevine,

- izvanredne preglede električne instalacije nakon izvanrednog događaja ili po zahtjevu inspekcije,

- izvođenje radova kojima se električna instalacija zadržava ili vraća u stanje određeno projektom građevine odnosno propisom u skladu s kojim je električna instalacija izvedena.

Ispunjavanje propisanih uvjeta održavanja električne instalacije dokumentira se i izvodi u skladu s projektom građevine i praćenjem funkcije i dotrajalosti proizvoda za električne instalacije u njoj, te:

- zapisnicima (izvješćima) o obavljenim pregledima i ispitivanjima električne instalacije,

- zapisnicima o radovima održavanja.

Za održavanje električne instalacije dopušteno je ugrađivati samo proizvode za električnu instalaciju koji ispunjavaju uvjete određene projektom u skladu s kojima je električna instalacija izvedena, odnosno koji imaju povoljnija svojstva.

Za održavanje električne instalacije dopušteno je rabiti samo one proizvode za električne instalacije za koje su ispunjeni propisani uvjeti i za koje je izdana isprava o sukladnosti prema posebnom propisu.

Održavanjem električne instalacije ili na koji drugi način ne smiju se ugroziti tehnička svojstva električne instalacije određena projektom niti utjecati na ostala tehnička svojstva građevine.

Na izvođenje radova na održavanju električne instalacije odgovarajuće se primjenjuju odredbe Tehničkog propisa za niskonaponske električne instalacije (NN br. 05/10), koje se odnose na izvođenje električne instalacije.

# B.1.13.2.	Program održavanja

Učestalost redovitih pregleda u svrhu održavanja električne instalacije provode se sukladno zahtjevima iz projekta građevine, ali ne rjeđe od:

- četiri godine za građevine javne namjene, ako posebnim propisima nije određen drugačiji rok,

- četiri godine za električne instalacije za sigurnosne svrhe, ako posebnim propisima nije određen drugačiji rok,

- petnaest godina za građevine odnosno dijelove građevina stambene namjene,

- četiri godine za sve ostale građevine odnosno njihove dijelove.

Način obavljanja redovitih pregleda električne instalacije određuje se projektom građevine, a uključuje najmanje:

- pregled u koji je uključeno utvrđivanje jesu li svi dijelovi električne instalacije u ispravnom stanju,

- mjerenje radi utvrđivanja je li električna instalacija u cjelini ispunjava zahtjeve određene projektom građevine što uključuje ispitivanje električne instalacije primjenom norme HRN HD 60364-6, normama na koje ta norma upućuje, osim ispitivanja otpora izolacije ako stanje električne instalacije ne ukazuje na potrebu tog ispitivanja, a rezultati pregleda i utvrđenog stanja dijelova električne instalacije upisuju se u zapisnik.

Izvanredni pregled električne instalacije provodi se nakon svake promjene na istoj, nakon svakog izvanrednog događaja koji može utjecati na tehnička svojstva električne instalacije ili izaziva sumnju u uporabljivost električne instalacije te po zahtjevu iz inspekcijskog nadzora.

Zamjena dijelova električne instalacije mora se provesti na način da se tim radovima ne utječe na zatečena tehnička svojstva građevine. Proizvodi kojima se zamjenjuju pojedini dijelovi postojeće električne instalacije moraju ispunjavati zahtjeve Tehničkog propisa za niskonaponske električne instalacije. Zamjena sastavnica postojeće električne instalacije te njihova ugradnja mora biti takva da električna instalacija nakon ugradnje ispunjava najmanje zahtjeve iz projekta građevine.

Dokumentaciju o pregledima i ugradnji dijelova električne instalacije, kao i drugu dokumentaciju o održavanju električne instalacije dužan je trajno čuvati vlasnik građevine. O provedenom redovitom pregledu i izvanrednom pregledu te o ispitivanju električne instalacije sastavlja se zapisnik koji mora sadržavati podatke sukladno zahtjevima norme HRN HD 60364-6.

Prilikom održavanje električne instalacije primjenjuju se norme navedene u Tehničkom propisu za niskonaponske električne instalacije (dio C). Za provjeravanje električne instalacije primjenjuje se norma: HRN HD 60364-6: 2007 i 2016 Niskonaponske električne instalacije -– 6. dio: Provjeravanje (IEC 60364-6: 2006, MOD; HD 60364-6: 2007 i IEC 60364-6: 2016; HD 60364-6: 2016).

Najmanje dva puta godišnje treba izvršiti funkcionalno ispitivanje cijelog postrojenja te izvršiti popravak ili zamjenu neispravnih dijelova ili uređaja. Također treba vršiti i preventivni servisni pregled postrojenja i poduzeti mjere za otklanjanje uočenih grešaka i nedostataka.

Proizvođači opreme u svojim uputama za ugradnju, rukovanje i održavanje isporučene opreme definiraju sljedeće razine održavanja opreme:

Vizualni pregled

Povremeni pregled pod naponom, bez dodirivanja aparata. Promatranje naročito usmjeriti prema strujnim putovima i izolacijskom kućištu. Uočene promjene bitne za rad aparata potrebno je ukloniti prilikom pogona i revizijom aparata. Vizualni pregled preporučuje se dva puta godišnje.

Periodičko održavanje

Periodička održavanja pri normalnoj eksploataciji provodi se prema uputama proizvođača. Istrošeni dijelovi se zamjenjuju novim. Pravovremena zamjena istrošene opreme (kontaktni spojevi, nosači kabela i sl. pribor) osnovna je predostrožnost za zaštitu od kvarova jer se pokazalo da se povećanje učestalosti kvarova tokom vremena efikasno smanjuje preventivnom zamjenom popratne opreme na sredini radnog vijeka glavne opreme.

Generalni pregled

Generalni pregled vrši se nakon 20 godina rada, pri kojem se pojedini glavni dijelovi prema preporuci proizvođača zamjenjuju, a u kranjem slučaju istrošenosti ili nedostatka dijelova zamjenjuju novim aparatom.

Kako bi održavanje postalo optimalno sa ciljem minimalizacije troškova, potrebno je u centar pažnje postaviti najmanje pouzdane elemente postrojenja, tj. one elemente koji za koje se u praksi pokazalo da prednjače u udjelu u kvarovima. Ovaj pristup održavanju u svijetu je poznat kao RCM – Reliability Centered Maintenance.

# B.1.13.3.	Zaključak

Pravilnim projektiranjem, izvedbom, ugradnjom i održavanjem opreme, može se za vijek trajanja uporabe NN opreme i kabela uzeti najmanje 25 godina. Tijekom cijelog vijeka trajanja na NN aparatima mogući su kvarovi, te njihov pravovremen popravak ili zamjena spada u kategoriju održavanja.

Sekundarna oprema (upravljanje, signalizacija, zaštita, mjerenje, regulacija) numeričke je tehnologije s predviđenim vijekom trajanja od najmanje 10 godina.

# B.1.13.		Pokusni rad

Za ovakav tip građevine ne postoji potreba za pokusnim radom, pa projektnom dokumentacijom nije ni predviđen pokusni rad.

|  |  | P r o j e k t a n t : |
| --- | --- | --- |
|  |  | mr.sc. Zdravko Bašić, dipl.ing.el. |