2. TEHNIČKI OPIS

| INVESTITOR: | Odvodnja d.o.o. Zadar Hrvatskog sabora 2d 23 000 Zadar |
| --- | --- |
| TVRTKA PROJEKTANTA : | Hidrokonzalt projektiranje d.o.o. Kralja Zvonimira 60 21210 Solin |
| NAZIV PROJEKTA: | CS DRAŽNICE S PRIPADAJUĆIM TLAČNIM CJEVOVODOM I GRAVITACIJSKIM KOLEKTORIMA U GRADU ZADRU |
| GRAĐEVINA: | CS Dražnice s pripadajućim tlačnim cjevovodom i gravitacijskim kolektorima |
| VRSTA PROJEKTA : | Glavni građevinski projekt |
| BROJ I NAZIV KNJIGE | Knjiga 1 - CS Dražnice s pripadajućim tlačnim cjevovodom i gravitacijskim kolektorima |
| OZNAKA PROJEKTA: | 252-ST-02/2015 |
| GLAVNI PROJEKTANT I PROJEKTANT: | Jerko Polić,dipl.ing.građ. |

Solin, veljača 2016.

2. TEHNIČKI OPIS

2.1 Uvod

2.1.1 Predmet projekta

Predmet ovoga glavnog projekta za ishođenje građevinske dozvole je CS Dražnice s pripadajućim tlačnim cjevovodom i gravitacijskim fekalnim kolektorima, te oborinski kolektori sa pripadajućeg slivnog područja uvale Dražnice.

Za projekt CS Dražnice s pripadajućim tlačnim cjevovodom i gravitacijskim kolektorima izrađen je idejni projekt (Hidrokonzalt projektiranje d.o.o, Solin, veljača  2013.) i dobivena lokacijska dozvola:

Klasa:UP/I-350-05/13-01/33

Ur.broj:2198/01-5-14-26-MKJ

Zadar, 29.prosinac, 2014.godine

Idejnim projektom CS Dražnice s pripadajućim tlačnim i gravitacijskim kolektorima obrađeni su gravitacijski (fekalni) kolektori i oborinski kolektori s pripadajućeg slivnog područja uvale Dražnice, tj. od Markezića ulice do Živkovićeve ulice.

Izgradnja objekta odvodnje projektirana je se u dvije faze:

- 1.faza - CS Dražnice s pripadajućim tlačnim cjevovodom i dva glavna gravitacijska fekalna kolektora u ulici Krešimirova obala (zapadni od CS Diklo i istočni od početnog okna gravitacijskog kolektora CS Zgon).

- 2.faza  - sekundarni gravitacijski fekalni kolektori u Markezića ulici, ulici Josipa Pupačića, Jukićevoj i Živkovićevoj ulici, koji se priključuju na glavne kolektore u ulici Krešimirova obala.

- tri sekundarna gravitacijska kolektora u pristupnim putevima ulici Krešimirova obala koji se priključuju na glavne kolektore u ulici Krešimirova obala.

- sekundarni kolektor u ulici Put Brajde koji se priključuju na sekundarni kolektor u Markezića ulici

- sekundarni kolektor u Vukovića ulici koji se priključuju na sekundarni kolektor u Markezića ulici

- sekundarni kolektori u Vukovića ulici koji se priključuju na sekundarni kolektor u ulici Josipa Pupačića

- oborinski kolektori u Markezića ulici, ulici Josipa Pupačića i  Jukićevoj ulici.

2.1.2 Općenito o sustavu odvodnje otpadnih voda grada Zadra

Sustav prikupljanja i odvodnje otpadnih voda s područja grada Zadra podijeljen je na dva sustava:

- sustav odvodnje Centar

- sustav odvodnje Borik

Sustav odvodnje otpadnih fekalnih voda Borik sastoji se od četiri podsustava:

- podsustav 1. područje Diklo, Vukovica i Dražnice

- podsustav 2. područje Puntamika i Borik

- podsustav 3. Područje Bokanjac

- podsustav 4. Područje Brodarica i Dražanica

Oborinske vode se skupljaju i odvode u recipijent (more) bez miješanja s fekalnim otpadnim vodama.

Na području podsustava 1. predviđene su tri crpne stanice sa pripadajućim tlačnim cjevovodima i gravitacijskim kanalizacijskim kolektorima i to CS Diklo, CS Dražnice i CS Zgon.

Na području naselja Diklo djelomično je izgrađen javni sustav odvodnje otpadnih voda i to uglavnom u istočnom dijelu koje gravitiraju izgrađenoj CS Zgon.

Na području centralnog i zapadnog dijela naselja Diklo sanitarne (fekalne) otpadne vode iz individualnih stambenih objekata prikupljaju se u pojedinačnim sabirnim jamama na lokacijama u neposrednoj blizini objekata, a oborinske vode otječu preko okolnog terena i pristupnih cesta i putova do Krešimirove obale, a zatim direktno u more.

Na području Sustava odvodnje Borik do sada je izgrađeno:

- UPOV Borik Zadar

- podmorski ispust

- CS Borik sa pripadajućim tlačnim cjevovodom i gravitacijskim kolektorima

- CS Zgon sa pripadajućim tlačnim cjevovodom i gravitacijskim kolektorima

- dio kanalizacijske mreže (kolektori fekalne i oborinske odvodnje).

2.2 Podloge i podaci

Za izradu ovog projekta korištene su slijedeći podloge i podaci:

- idejni projekt kanalizacijskog sustava Borik – Zadar (Hidroprojekt – ing d.o.o Zagreb, 1996. god.)

- glavni projekt CS Zgon sa pripadajućim tlačnim cjevovodom i gravitacijskim kolektorima (Hidroprojekt – ing d.o.o Zagreb, 2006. god.)

- podaci o stanovništvu i turistima

- postojeći prostorni plan

- postojeće geodetske karte 1:2500 i 1:5000

- snimljena geodetska situacija područja obuhvata kolektora i tlačnog cjevovoda u mjerilu 1:500 i područje CS Dražnica u mjerilu 1:200 (Navigator d.o.o Zagreb 2012.)

- kopija katastarskog plana u mjerilu 1:1000

- idejni projekt CS Dražnice sa pripadajučim tlačnim cjevovodom i gravitacijskim kolektorima, (Hidrokonzalt projektiranje d.o.o Solin,  veljača 2013)

- lokacijska dozvola sa posebnim uvjetima

- ovjerena geodetska situacija građevine sa popisom koordinata, Ev. br. 23/16 izrađena od strane tvrtke Navigator d.o.o. Zadar, veljača 2016. (sastavni dio ovoga projekta)

2.3 Opis tehničkog rješenja

2.3.1 Općenito

Osnovna koncepcija tehničkog rješenja fekalne kanalizacije definirana je slivnim područjem otpadnih voda centralnog dijela naselja Diklo koje gravitiraju prema uvali Dražnice i već izgrađenim prekidnom oknom (početno okno gravitacijskog kolektora CS Zgon) i odabranim razdjelnim sustavom odvodnje.

Koncepcija oborinske odvodnje definirana je slivnim područjem oborinske odvodnje i odvodnjom direktno u more.

Uvažavajući konfiguraciju terena na području prikupljanja i odvodnje fekalnih otpadnih voda, proizlazi da je generalno prikladna primjena gravitacijskog pogona u kanalizacijskoj mreži u kombinaciji s tlačnim transportom.

Izgradnja objekta odvodnje predviđa se u dvije faze:

-1.faza obuhvaća CS Dražnice s pripadajućim tlačnim cjevovodom TC i dva glavna gravitacijska fekalna kolektora K1 i K2, ukupne duljine 1046,01 m.

Na CS se sa zapadne strane priključuje glavni fekalni kolektor K1, duljine 681,20 m, sa istočne strane kolektor K2, duljine 160,10 m.

Pripadajući tlačni cjevovod, duljine 204,71 m, transportira sve otpadne fekalne vode zapadnog i centralnog dijela naselja Diklo i odvodi u početno okno gravitacijskog fekalnog kolektora CS Zgon.

Zahvat u prostoru za izgradnju objekata 1. faze je na pomorskom dobru i slijedećim katastarskim česticama:

2265/1, 2268/2, 2307/2, 1188/38, 2268/7, 2268/3, 2307/1, 2268/5, 1194/1 sve K.O. Diklo.

Za CS Dražnice zahvat u prostoru je na k.č. 2307/1 k.o. Diklo površine 90 m2 i pomorskom dobru površine 75 m2, a za pripadajući sigurnosni ispust je na pomorskom dobru površine   300 m2.

-2.faza obuhvaća sekundarne gravitacijske fekalne kolektore ukupne duljine 2006,16 u ulicama koje se priključuju na  glavni kolektor u ulici Krešimirova obala i to:

- kolektor S1 u Markezića ulici i ulici Put Brajde sa priključnim kolektorima S1.1 u pristupnoj cesti i S1.2 u Vukovića ulici, ukupne duljine 632,05 m

- kolektor S2 u ulici Josipa Pupačića i Vukovića ulici sa priključnim kolektorima S2.1 u pristupnoj cesti i S2.2 u ulici Josipa Pupačića, ukupne duljine 415,29 m

- kolektor S3 u Jukićevoj ulici sa priključnim kolektorima S3.1 u ulici Josipa Pupačića  i S3.2 u Jukićevoj ulici, ukupne  duljine 462,23 m

- kolektor S4 u Živkovićevoj ulici i Jukićevoj ulici  sa priključnim kolektorom S4.1 u Jukićevoj ulici, ukupne duljine 229,49 m

- kolektor S5 u pristupnom putu duljine 119,00 m

- kolektor S6 u pristupnom putu duljine 104,96 m

- kolektor S7 u pristupnom putu duljine 43,14 m

U 2.fazi također su predviđeni kolektori oborinske odvodnje ukupne duljine 777,85 m:

- kolektor oborinske odvodnje O1 u Markezićevoj ulici duljine 325,83 m

- kolektor oborinske odvodnje O2 u ulici Josipa Pupačića duljine 237,12 m

- kolektor oborinske odvodnje O3 u Jukićevoj ulici duljine 214,90 m.

Zahvat u prostoru za izgradnju objekata 2. faze je na pomorskom dobru i slijedećim katastarskim česticama:

2268/2, 2268/7, 2268/5, 1193/1, 2263/4, 1188/37, 1188/38, 1188/34, 1188/53, 1188/54, 1188/57, 1188/32, 2268/11, 2268/12, 2268/14, 1192/1, 2268/15, 2268/3, 1190/8, 1188/30, 2268/13 sve K.O. Diklo.

Na pomorskom dobru predviđa se izgradnja samo završnih dijelova oborinskih kolektora na površini od 220 m2.

2.3.2 CS Dražnice

CS Dražnice je predviđena u pojasu ulice Krešimirova obala, istočno od Živkovićeve ulice, kao podzemni građevinski objekt.

Mjerodavne otpadne fekalne vode određene na osnovi broja stanovnika i turista danih u projektnom zadatku te prema proračunu iznosi za ljetni period Q=74,06 l/s, a za zimski period Q=33,12 l/s.

U CS Dražnice su predviđene tri potopljene kanalizacijske crpke (dvije radne i jedna rezervna).

Pojedinačni kapacitet crpke je Q=45,00 l/s, Hm=8,00m, P=5,5 kW, a pri paralelnom radu dviju crpki Q=74,00 l/s, Hm=10,00m, P=10,2 kW.

CS Dražnice predviđena je kao tipski objekt od GRP-a i obloge od armiranog betona razreda tlačne čvrstoće C 30/37, sa gornjom pločom od betona C30/37.

Uređenje platoa oko crpne stanice izvest će se betonskim kockama u pijesku.

Crpna stanica sastoji se od crpnog bazena svijetlog promjera Ø3,00 m i svijetle visine 5,20 m, zasunskog okna svijetlog promjera Ø 3,00 m i svijetle visine 2,00 m, okna zračnog ventila svijetlog promjera Ø 2,60 m i  svijetle visine 2,00 m i okna za prihvaćanje i odvod svih sanitarnih otpadnih voda uz crpni bazen svijetlog promjera Ø 1,40 m i svijetle visine 3,20 m, preljevnog okna od armiranog betona C30/37 dimenzija 1,6 x 1,4 m, svijetle visine 3,20 m i sigurnosni ispust u more duljine 100m.

Priključak crpne stanice na distribucijsku mrežu niskog napona izvesti će se prema uvjetima HEP-a. Priključni kabeli do crpne stanice nisu predmet ovog projekta i izvest će se prema uvjetima HEP-a.

Napojni kabel iz distribucijske mreže dolazi do samostojećeg KPMO koji se montira u neposrednoj blizini crpne stanice. Svi ostali kabeli do pojedinih uređaja u crpnoj stanici vode se do glavne ploče GRO koja je samostojeća montirana uz crpnu stanicu.

Ostali potrošači su rasvjete, servisne utičnice, elektromotorni zatvarači i elementi automatike, ukupne snage do 5kW.

Ukupna angažirana snaga iznosi max. 25kW/3x230/400V/50Hz. U slučaju nestanka mrežnog napona predviđa se priključnica za mobilni diesel agregat koji se uključuje preko izborne sklopke 0-1-2 koja se montira u GRO. Agregat mora biti min. snage 30kVA/400V/50Hz.

Pristup crpnoj stanici je sa ulice Krešimirova obala.

Za slučaj kvara u crpnoj stanici, tj. kada nije moguće iz bilo kojeg razloga tlačiti  otpadne vode iz crpnog bazena, vode se zadržavaju u crpnom bazenu i pripadajućim kolektorima K1.

Prema proračunu mjerodavnih količina otpadnih voda maksimalni satni dotok slivnog područja CS Dražnice je 16,55 l/s. U kolektoru K1 otpadne vode se zadržavaju na duljini od oko 680 m. Ukupan volumen crpnog bazena i pripadajućeg kolektora koji će imati ulogu retencije je 100m3, a što znači da je za najnepovoljniji slučaj maksimalnog dotoka crpna stanica može biti van funkcije 2 sata, a što je 2 puta dulje vrijeme nego potrebno vrijeme za dovoz dizel agregata iz skladišta.

Kao dodatna mjera zaštite u slučaju kvara sve 3 crpke (a što je samo teoretski moguće) predviđena je izgradnja preljevnog okna i sigurnosnog ispusta za odvod otpadnih voda direktno u more.

Ispust je predviđen od PEHD punostjenih cijevi DN 400, duljine 100 m sa zaštitom betonom C30/37 na početnom dijelu i na samom kraju, a između se polaganje izvodi ugradnjom ab opteživača, a o svemu prema detalju u projektu.

Tehnologiju izvođenja radova za crpnu stanicu i sigurnosni ispust definirat će izvođač radova vodeći računa o stvarnim uvjetima na terenu i strojevima i opremom kojom raspolaže.

Za crpnu stanicu moguće je izvođenje građevinskih radova u suhoj građevinskoj jami ili izvođenje radova pod utjecajem mora, a sigurnosni ispust se izvodi pod utjecajem mora uz pripomoć ronilaca.

2.3.3 Tlačni cjevovod, gravitacijski kolektori i kolektori oborinske odvodnje

Tlačni cjevovod i gravitacijski kolektori su ukupne duljine 3052,17 m.

Tlačni cjevovod T1 je duljine 204,71 m i predviđen od PEHD cijevi DN 280 (280/246,80) PE100 PN 10 bara.

Glavni gravitacijski kolektori predviđeni su od PES cijevi i to kolektor K1, DN 400  (427/405) duljine 681,20 m i kolektor K2, DN 250 (272/256) duljine 160,10 m.

Na glavne gravitacijske kanalizacijske kolektore biti će izvedeni priključci sekundarnih kolektora.

Sekundarni kolektori su od PVC-a DN 250 (250/235,4), ukupne duljine 2006,16 m.

Za odvodnju oborinskih voda predmetnog sliva predviđena su tri kolektora oborinske odvodnje ukupne duljine 777,85 m i to:

- kolektor O1, ukupne duljine 325,83 m – u Markezićevoj ulici od PVC DN 400 (400/376,6) duljine 286,24 m i završni dio u moru od GRP cijevi DN 400 (427/405) duljine 39,59 m.

- kolektor O2, ukupne duljine 237,12 m – u ulici Josipa Pupačića od PVC DN 315 (315/296,6) duljine 198,22 m i završni dio u moru od GRP cijevi DN 400 (427/405) duljine 38,90 m.

- kolektor O3, ukupne duljine 214,90 m – u Jukićevoj ulici PVC DN 315 (315/296,6) duljine 176,42 m i završni dio u moru od GRP cijevi DN 400 (427/405) duljine 38,48 m.

Na glavne i sekundarne kolektore biti će izvedeni kućni priključci odvoda fekalnih otpadnih voda iz gravitirajućih stambenih objekata.

Svi priključci će se izvoditi na revizijska kanalizacijska okna, a o svemu prema detalju u projektu.

Uzdužni nagibi trasa kolektora biti će u skladu sa postojećim situacijskim prilikama, uz poštivanje zahtjeva vezanih za izvedbu kućnih priključaka te kasnije priključenje kanalizacijske mreže budućih zona, predviđenih dokumentima prostornog uređenja.

Prije početka iskopa rova potrebno je u dogovoru i uz odobrenje vlasnika instalacija pristupiti obilježavanju postojećih instalacija. Pri izvođenju radova potrebno je pažljivo otkopati postojeće  instalacije  da se ne oštete, a nakon toga izvršiti njihovo pridržavanje i eventualnu zaštitu, ako je to potrebno. Sve instalacije moraju biti funkcionalne tijekom izvođenja radova za što je s vlasnikom instalacija potrebno dogovoriti način funkcioniranja postojećih instalacija tijekom izvođenja radova. Ukoliko dođe do oštećenja instalacija izvođač je mora  hitno popraviti na vlastiti trošak.

Na geodetskoj podlozi prikazan je situacijski položaj (poznatih) postojećih instalacija, a njihova dubina i stanje u kojem se nalaze je nepoznata.

Iskopi rovova za polaganje kanalizacijskih cijevi bit će uglavnom na dubinama od 1,45 do 3,4m.

S obzirom na  geotehničke značajke kakvoća materijala na trasama kolektora i tlačnog cjevovoda može se generalno podijeliti u dvije grupe: trase kolektora uz morsku obalu i trasa kolektora udaljeniji od mora i na višim nadmorskim visinama.

Na trasama glavnih gravitacijskih kanalizacijskih kolektora i tlačnog cjevovoda u ulici Krešimirova obala sastoji se od:

- artificijalnog nasipa (debljine do 1 m)

- klastičnog  prirodnog nanosa (s disperzivnim maritimnim talogom) – cca 0,5 m

- maritimni talog (uglavnom ga nema, no nije sasvim isključiv na nekim mikrolokacijama ili potezima neznatne duljine)

- vrlo okršena stijena s izrazito nepravilnim reljefom i visokim stupnjem vodopropusnosti (min. 1 m, uglavnom do 2 m)

- stijena u podlozi solidnih mehaničkih karakteristika i sa sniženim stupnjem vodopropusnosti (treba je očekivati na dubini od cca 3 m i dublje!).

Na  trasama sekundarnih gravitacijskih kanalizacijskih kolektora i kolektora oborinske odvodnje, koje se nalaze na višim terenima, prema procijeni debljina pokrivača iznad matične stijene je do cca. 0,50 m, iznimno do cca. 1,0 m u zonama potpornih zidova uz ulice. Iskopi bi dakle trebali biti manjim dijelom u pokrivaču te većim dijelom u površinskoj zoni jače razlomljene i okršene vapnenačke stijene. Kod ove grupe gravitacijskih kanalizacijskih kolektora i kolektora oborinske odvodnje ne očekuje se pojava podzemne vode.

Obzirom na navedene vrste i predviđeni načini iskopa rova mogu se podijeliti u dvije grupe:

- kod trasa gravitacijskih kanalizacijskih kolektora i tlačnog cjevovoda uz more iskop rova predviđen je uz razupiranje i crpljenje podzemne vode iz rova

- kod trasa gravitacijskih kanalizacijskih kolektora dalje od mora predviđen je iskop rova bez razupiranja i crpljenja vode.

Ukoliko se pokaže potreba za razupiranjem ono će se primijeniti.

Prije početka iskopa rova u asfaltnoj cesti, najprije će se izvršiti rezanje asfalta i odstranjivanje gornjeg dijela rova, a nakon toga će se pristupiti strojnom iskopu u nasipnom sloju uz pomoć rovokopača do dubine pojave matične stijene. S napredovanjem iskopa u dubinu rova, vršit će se postavljanje oplate za razupiranje rova.

Iskop rova u matičnoj stijeni vršiti će se uz upotrebu hidrauličkog čekića. Miniranje je zabranjeno.

Iskopani materijal iz rovova bez utjecaja podzemne vode, ukoliko njegove karakteristike odgovaraju OTU za nasipne materijale, može se koristiti za opću ispunu rova. Takav materijal će se nakon iskopa  odvoziti na privremene deponije koje će se Izvođač radova  formirati na posebno odabranim lokacijama i čije plaćanje će dogovoriti s vlasnicima parcela. Materijal iz iskopa ispod razine podzemne vode, materijal koji ne odgovara karakteristikama iz OTU za nasipne materijale kao i višak iskopanog materijala zbrinuti će se u skladu sa Pravilnikom o gospodarenju građevnim otpadom (NN 38/08).

Iskope i ugradbu cjevovoda sa zasipanjem potrebno je izvoditi sukcesivno u kraćim segmentima kako ne bi došlo do nepotrebnog urušavanja kolnika.

Posteljica i obloga kod gravitacijskih kanalizacijskih kolektora u načelu se izvode na isti način. Posteljica i obloga cijevi se razlikuje ovisno o tome hoće li se izvođenje odvijati bez utjecaja podzemne vode (mora) ili pod utjecajem podzemne vode (mora).

Kod polaganja cjevovoda pod utjecajem podzemne vode (mora) predviđena je izrada posteljice 15 cm, obloge i zasip visine 30 cm iznad tjemena cijevi od šljunka ili kamenog materijala, veličine zrna 16 – 32 mm. Prije ugradbe posteljice, na dno i bokove rova polaže se geotekstil min. 300 gr/m2 radi sprečavanja ulaska sitnih čestica u materijal kojim je obložena cijev.

Zasip ostatka rova izvodi se zamjenskim kamenim materijalom (prema normi HRN EN 1610 veličine zrna od 0-120 mm).

Zasipanje se vrši u slojevima dok se ne postigne modul stišljivosti Ms ≥ 80 MN/m2.

Završna ispuna rova izvodi se od kamenog nosivog sloja granulacije 0-32mm uz zbijanje dok se ne postigne modul stišljivosti Ms ≥ 100 MN/m2.

Završna obrada rova je asfaltni zastor od BNS sloja debljine 6 cm i habajućeg sloja HS debljine 5 cm (eruptivac).

Kod polaganja cjevovoda u suho predviđena je izrada posteljice 12 cm, obloge i zasip visine 30 cm iznad tjemena cijevi od drobljenog kamenog materijala, veličine zrna 0 - 8 mm, ili pijeska ili pješčanog materijala.

Zasip ostatka rova izvodi se probranim kamenim materijalom iz iskopa ili kamenim materijalom iz pozajmišta (glavna ispuna rova-prema normi HRN EN 1610 veličine zrna od 0-120 mm).

Zasipanje se vrši u slojevima dok se ne postigne modul stišljivosti Ms ≥ 60 MN/m2.

Završna ispuna rova izvodi se od kamenog nosivog sloja granulacije 0-32mm uz zbijanje dok se ne postigne modul stišljivosti Ms ≥ 80 MN/m2.

Završna obrada rova je asfaltni zastor od habajućeg sloja HS debljine 5 cm.

Za završni dio oborinskih kolektori koji presijecaju ulicu Krešimirova obala i u nastavku se polažu ukopani u morsko dno predviđena je zaštita cjevovoda u betonskom bloku C30/37, dimenzija 100x100 cm.

Na glavnim kolektorima gdje dolazi do promjene smjera i pada kolektora, na horizontalnim i vertikalnim lomovima i mjestima priključka, projektirana su revizijska okna od GRP-a DN 1000.

Donji dio okna je zaštićen betonom koji služi za sprječavanje isplivavanja okna.

Na vrh okna ugrađuju se ab rasteretni prsten C30/37 iz dva dijela. Donji dio je otvora koji odgovara vanjskim dimenzijama okna, a gornji dio ima otvor za silazak u okno na koji se ugrađuje lijevano-željezni poklopac Ø600 mm.

Na vrh okna na spoju sa donjim rasteretnim prstenom ugrađuje se brtva za sprječavanje doticaja mora u okno.

Na projektiranim sekundarnim fekalnim kolektorima na svim mjestima gdje dolazi do promjene smjera i pada kolektora, na horizontalnim i vertikalnim lomovima i mjestima priključka, projektirana su revizijska okna od PEHD-a, DN 800. Također, i na ravnim dionicama na kojim nema promjene pada, a dulje su od 50 m, na prosječnom razmaku 20 do 30 m predviđena su revizijska okna.

Na projektiranim oborinskim kolektorima DN 315 na svim mjestima gdje dolazi do promjene smjera i pada kolektora, na horizontalnim i vertikalnim lomovima i mjestima priključka, projektirana su revizijska okna od PEHD-a, DN 800, a na kolektorima DN 400 projektirana su revizijska okna od PEHD-a, DN 1000.

Na vrh okna ugrađuju se ab rasteretni prsten C30/37 iz dva dijela. Donji dio je otvora koji odgovara vanjskim dimenzijama okna ili konusnog dijela okna, a gornji dio ima otvor za silazak u okno na koji se ugrađuje lijevano-željezni poklopac Ø600 mm.

Na vrh okna na spoju sa donjim rasteretnim prstenom ugrađuje se brtva za sprječavanje doticaja vanjskih voda u okno.

Sam pristup trasi kolektora biti će ostvaren preko lokalnih prometnica. Gravitacijski kanalizacijski kolektori sami po sebi predstavljaju komunalnu infrastrukturu te sastavni dio cjelokupnog Sustava odvodnje otpadnih fekalnih voda Borik.

2.3.4 Vođenje kanalizacijskih instalacija u blizini drugih instalacija

Križanja s ostalim podzemnim instalacijama biti će riješena u skladu s propisanim uvjetima i pravilima struke. Kanalizacijski kolektori biti će ukopani dublje od ostalih infrastrukturnih sadržaja.

Na određenim dijelovima pojedinih kolektora dolazit će do njihova križanja ili paralelnog vođenja s drugim postojećim komunalnim instalacijama (vodovod, HPT, struja, i sl.).

Prije početka od nadležnih organizacija treba zatražiti iskolčenje tih instalacija na terenu.

Kod križanja s instalacijama ne predviđaju se posebni problemi jer se one nalaženjem jednostavno trebaju osiguravati podupiranjem i eventualnim umetanjem u zaštitnu cijev. Kod križanja i paralelnog vođenja svakako treba postupiti prema uvjetima nadležnih organizacija koji su izdani u postupku ishođenja lokacijske dozvole.

Vodovodne instalacije

Na trasama projektiranih kanalizacijskih kolektora koji su u koliziji sa postojećom vodovodnom mrežom potrebno je izvršiti rekonstrukciju postojeće vodovodne mreže, tj. zamjenu postojećih vodoopskrbnih cjevovoda sa novim cjevovodima. Prije početka radova na izgradnji kolektora potrebno je sa predstavnikom Vodovod d.o.o Zadar izvršiti obilježavanje svih vodovodnih instalacija.

Tijekom izvođenja radova potrebno je osigurati redovnu vodoopskrbu iz postojeće vodovodne mreže ukoliko je to moguće, a ukoliko nije potrebno je položiti privremenu provizornu vodovodnu mrežu sa privremenim prespajanjem kućnih priključaka. Postojeće vodovodne kape i poklopci moraju se prilagoditi novim niveletama prometnici ili terena.

Svi troškovi rekonstrukcije postojećih vodoopskrbni cjevovoda i kućnih priključaka, te osiguranje redovne vodoopskrbe u vrijeme izvođenja radova ide na račun investitora. Ove radove mogu izvoditi samo djelatnici Vodovod d.o.o Zadar.

Elektroenergetske instalacije (EE)

Način polaganja projektiranih kanalizacijskih kolektora u blizini elektroenergetskih kabela bit će u skladu s "Tehničkim uvjetima za izbor i polaganje elektroenergetskih kabela nazivnog napona 1 kV do 35 kV" – Prve izmjene i dopune (HEP Vjesnik – Bilten br. 130, od 31. prosinca 2003. godine).

Elektroničke komunikacijske instalacije (EK)

Križanja sa EK instalacijama moraju biti usklađena s Pravilnikom o načinu i uvjetima određivanja zone elektroničke komunikacijske infrastrukture i druge povezane opreme, zaštitne zone i radijskog koridora te obvezama investitora radova ili građevine (NN 75/13); Članak 7. (Vodovod i kanalizacija).

Na mjestu križanja kanalizacijska cijev mora biti položena ispod kabela, pri čemu kabel treba mehanički zaštititi. Duljina zaštitne cijevi mora biti najmanje 1,5 m sa svake strane mjesta križanja, a udaljenost od tjemena kanalizacijskog profila treba biti najmanje 0,3 m.

Najmanja udaljenost pri paralelnom vođenju ili približavanju postojećeg podzemnog elektroničkog komunikacijskog kabela i kanalizacije (manje kanalizacijske cijevi i kućni priključci) treba biti 0,5 m, odnosno 1,5 m za magistralne kanalizacijske cjevovode profila jednakog ili većeg od 0,6 m. Ako minimalne udaljenosti iz stavka 2. ovoga članka nije moguće postići, potrebno je u svrhu zaštite elektroničkog komunikacijskog kabela od mehaničkih oštećenja isti postaviti u posebnu zaštitnu cijev duljine najmanje 1,0 m sa svake strane mjesta križanja. U tom slučaju najmanja udaljenost ne smije biti manja od 0,3 m kod križanja elektroničkog komunikacijskog kabela s glavnim cjevovodom, odnosno 0,15 m kod križanja elektroničkog komunikacijskog kabela s kućnim priključcima.

2.4 Završne napomene

Po završetku radova potrebno je izraditi Elaborat izvedenog stanja CS Dražnica sa tlačnim cjevovodom i gravitacijskim kolektorima te izvršiti upis u katastar instalacija. Mora se osigurati izrada geodetskog elaborata izvedenog stanja položenih cjevovoda i pripadajućih objekata, terena i obližnjih instalacija u apsolutnim (x,y,z) koordinatama u skladu s propisima o izmjeri, ovjeren od nadležnog katastarskog ureda. Dakle, snimanje se obavlja isključivo prije zatrpavanja, a najbolje neposredno i sukcesivno nakon uspješno provedenih ispitivanja nepropusnosti i tlačne proba po dionicama kad moraju biti vidljivi sva spojna mjesta, naglavci i lukovi. Elaborat se investitoru predaje u cjelovitom tiskanom i digitalnom obliku.

U smislu ostalih odredbi važećeg Zakona o prostornom uređenju i gradnji građevina je sigurna od požara, ne djeluje negativno na zdravlje ljudi, ne razvija otpad, otrovne plinove, ne razvija buku i vibracije, ne troši dodatnu energiju, a za izabrane materijale predviđena je odgovarajuća zaštita od korozije.

Na kraju se napominje da sve radove treba izvesti prema ovoj projektnoj dokumentaciji jer u protivnom projektant ne može garantirati funkcionalnost projektirane CS Dražnica sa tlačnim cjevovodom i gravitacijskim kolektorima. Ukoliko se tijekom izvođenja radova naiđe na nepredviđene poteškoće, treba se konzultirati s nadzornim inženjerom i projektantom.

Projektant

Jerko Polić, dipl.ing.građ.