3. HIDRAULIČKI PRORAČUN

| INVESTITOR: | Odvodnja d.o.o. Zadar Hrvatskog sabora 2d 23 000 Zadar |
| --- | --- |
| TVRTKA PROJEKTANTA : | Hidrokonzalt projektiranje d.o.o. Kralja Zvonimira 60 21210 Solin |
| NAZIV PROJEKTA: | CS DRAŽNICE S PRIPADAJUĆIM TLAČNIM CJEVOVODOM I GRAVITACIJSKIM KOLEKTORIMA U GRADU ZADRU |
| GRAĐEVINA: | CS Dražnice s pripadajućim tlačnim cjevovodom i gravitacijskim kolektorima |
| VRSTA PROJEKTA : | Glavni građevinski projekt |
| BROJ I NAZIV KNJIGE | Knjiga 1 - CS Dražnice s pripadajućim tlačnim cjevovodom i gravitacijskim kolektorima |
| OZNAKA PROJEKTA: | 252-ST-02/2015 |
| GLAVNI PROJEKTANT I PROJEKTANT: | Jerko Polić,dipl.ing.građ. |

Solin, veljača 2016.

3. HIDRAULIČKI PRORAČUN

3.1 Metodologija proračuna

Proračun hidrauličkog opterećenja kanalizacijskog sustava temelji se na broju korisnika i njihovim jediničnim opterećenjima. Tako se općenito srednji dnevni protok dobije iz slijedećeg izraza:

(l/dan)

gdje su:

- broj potrošača određene kategorije (stan)

- specifična potrošnja određene kategorije (l/stan/dan).

Specifična potrošnja uključuje sve otpadne vode koje se javljaju u jednoj urbanoj sredini, izražene po stanovniku, odnosno vode iz kućanstva, ustanova, servisa i sitne industrije.

| Kategorija | specifična potrošnja |
| --- | --- |
| stanovništvo | 250 l/stan/dan |
| hotelski turisti | 320 l/ležaju/dan |
| komplementarni turisti | 200 l/ležaju/dan |

tablica 1. Specifične potrošnje kategorija potrošača

Budući da svaka kategorija potrošača ima svoju specifičnu količinu potrošnje vode, tako se ukupni srednji dnevni protok dobije kao suma svih dnevnih protoka svih kategorija.

(l/dan)

3.1.1 Maksimalni dotok

Količine otpadnih voda variraju sezonski, dnevno i po satu. U hidrauličkom proračunu koristiti će se opći koeficijent neravnomjernosti prema Fedorovu:

(l/s) (za sušni period)

gdje su

- maksimalna dnevna potrošnja (l/s)

- maksimalna satna potrošnja (l/s)

– koeficijent opće neravnomjernosti

3.1.2 Kišni period

Kanalizacijski sustav je razdjelni, te se iz tog razloga oborinska kanalizacija računa prema

smjernicama za dimenzioniranje oborinske kanalizacije. Količine otpadnih voda za kišni

period se računaju tako što se sušnim dotocima pribrojavaju tuđe vode (infiltracijske vode,

ilegalno spojene oborinske vode na fekalnu kanalizaciju).

Tuđe vode se računaju kao 45% srednjeg dnevnog protoka.

(l/s)

Konačno, maksimalni satni protok za kišni period dobiva se sumiranjem maksimalnog satni

protoka za sušni period i protoka tuđih voda, odnosno:

(l/s)

3.2 Mjerodavne količine

Proračun hidrauličkog opterećenja kanalizacijskog sustava temelji se na broju korisnika i njihovim jediničnim opterećenjima.

Svaki kanalizacijski sustav treba biti dimenzioniran tako da zadovoljava trenutne i buduće potrebe korisnika, za što je potrebno prognozirati broj stanovnika na kraju planskog perioda.

Mjerodavni podaci broja stanovnika i specifične potrošnje se odnose na slivno područje CS Dražnice, koje zajedno sa slivnim područjima CS Diklo čini ukupno slivno područje CS Dražnice.

Vrijednosti su usvojene iz idejnog projekta "Kanalizacijski sustav Borik-Zadar"

(HIDROPROJEKT-ING, br.1527/96):

| kategorija | CS Diklo |  | Dražnice |  | CS Dražnice |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | N | qspec (l/stan/d) | N | qspec (l/stan/d) | N | qspec (l/stan/d) |
| stanov. | 2600 | 250 | 500 | 250 | 3100 | 250 |
| hoteli tur. | 4300 | 320 | 640 | 320 | 4940 | 320 |
| kompl. | 1300 | 200 | 1100 | 200 | 2400 | 200 |

tablica 2. Mjerodavne podaci broja stanovnika i specifične

potrošnje slivnih područja CS Diklo i CS Dražnice

Hidrauličko dimenzioniranje kanalizacijske mreže provodi se na najveću satnu količinu otpadnih voda po pripadajućim dionicama mreže. Kanalizacijska mreža će se dimenzionirati prema slijedećim ograničenjima:

Ograničenje visine punjenja kanalizacijskih cijevi

Preporučuju se sljedeće visine punjenja za okrugle profile:

D = 250 – 300 mm, hp=0,60 D

D = 350 – 450 mm, hp =0,70 D

D = 500 – 900 mm, hp =0,75 D

gdje je:

hp ....... visina punjenja

D ........ promjer cijevi

Minimalne brzine

Za proračun kritične brzine (kod koje neće doći do taloženja organskih i anorganskih suspenzija) po Fedorovu vrijedi:

D (Ø) = 250 mm, vmin=0,75 m/s

D (Ø) = 300 mm, vmin=0,80 m/s

D (Ø) = 400 mm, vmin=0,87m/s

U mnogim je slučajevima teško zadovoljiti ove veličine najmanjih brzina, pa se dopuštaju i manje brzine. Budući da se kao najmanja brzina za kolektore kućanskih otpadnih voda iznimno se dopušta vmin=0,3 m/s, usvojiti će se nešto manje vrijednosti od minimalno dopuštenih brzina s obzirom na profil cjevovoda.

3.3 Dimenzioniranje kanalizacijskog sustava slivnog područja CS Dražnice

Kolektor CS Diklo – CS Dražnice  predstavlja glavni kolektor slivnog područja CS Dražnice.

Početna točka kolektora je prekidno okno CS Diklo kapaciteta 60l/s.

Na kolektor se priključuju otpadne vode sekundarnih kolektora Markezićeve ulice, ulice Josipa Pupačića i Jukićeve ulice, Živkovićeve ulice i Krešimirove obale. Predmetni kanalizacijski sustav završava u prekidnom oknu CS Dražnice.

slika 1. Shematski prikaz kanalizacijskog sustava CS Dražnice

Mjerodavne količine slivnog područja CS Dražnice su 72,64 l/s, a sastoje se od količina crpljenja iz CS Diklo i količina slivnog područja naselja Dražnica.

| CS Diklo |  |  | CS Dražnice |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ljeto | suho | 51,97 (l/s) | ljeto | suho | 68,45 (l/s) |
|  | kišno | 59,79 (l/s) |  | kišno | 74,06 (l/s) |
| zima | suho | 15,32 (l/s) | zima | suho | 27,51 (l/s) |
|  | kišno | 23,14 (l/s) |  | kišno | 33,12 (l/s) |

| CS Diklo (Q=59,79 l/s) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | N | qspec (l/stan/d) | Qsrd | Qsrdukup | k | Qmaxhsuh | Qtudj v | Qmaxh |
| stanov | 2600 | 250 | 7,52 | 26,46 | 1,81 | 47,88 | 11,91 | 59,79 |
| hoteli tur | 4300 | 320 | 15,93 |  |  |  |  |  |
| kompl | 1300 | 200 | 3,01 |  |  |  |  |  |
| DRAŽNICE |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | N | qspec (l/stan/d) | Qsrd | Qsrdukup | k | Qmaxhsuh | Qtudj v | Qmaxh |
| stanov | 500 | 250 | 1,45 | 6,36 | 2,15 | 13,68 | 2,86 | 16,55 |
| hoteli tur | 640 | 320 | 2,37 |  |  |  |  |  |
| kompl | 1100 | 200 | 2,55 |  |  |  |  |  |
| CS DRAŽNICE+transport |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | N | qspec (l/stan/d) | Qsrd | Qsrdukup | k | Qmaxhsuh | Qtudj v | Qmaxh |
| stanov | 3100 | 250 | 8,97 | 32,82 | 1,76 | 57,87 | 14,77 | 72,64 |
| hoteli tur | 4940 | 320 | 18,30 |  |  |  |  |  |
| kompl | 2400 | 200 | 5,56 |  |  |  |  |  |

tablica 3. Mjerodavne količine za CS Diklo i CS Dražnice

Model kanalizacijskog sustava izrađen je u Bentley sewercad V8i software. Za sve kolektore usvojen je Manningov koeficijent 0,0131 koji odgovara pogonskoj hrapavosti 1,5mm.

U početnim točkama kolektora zadane su vrijednosti srednje dnevne potrošnje i pripadajući dijagram varijacije satne potrošnje.

| Čvor | Qsrd (l/s) | Čvor | Qsrd (l/s) |
| --- | --- | --- | --- |
| S1.0 | 0,3 | S7.0 | 0,5 |
| S1.2.0 | 0,3 | S3.2.0 | 0,3 |
| S1.1.10 | 0,5 | S3.1.0 | 0,5 |
| S6.0 | 0,5 | S3.0 | 0,5 |
| S2.0 | 0,5 | S4.0 | 0,5 |
| S2.2.0 | 0,5 | S4.1.0 | 0,3 |
| S2.1.0 | 0,5 | S5.0 | 0,3 |
|  |  | K2.0 | 0,5 |
| Ukupno: |  |  | 6,5 |

tablica 4. Raspored potrošnje u čvorovima

slika 2. Hidraulički model kanalizacijskog sustava CS Dražnice

| kolektor | Unutarnji promjer (mm) | i (%) | max. protok (l/s) | max. brzina (m/s) | max isp. (%) | kolektor | Unutarnji promjer (mm) | i (%) | max. protok (l/s) | max. brzina (m/s) | max isp. (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| s1(1) | 235 | 0,068 | 0,26 | 0,71 | 7,4 | s4.1 | 235 | 0,002 | 0,52 | 0,22 | 11,7 |
| s1(2) | 235 | 0,004 | 0,85 | 0,40 | 11,8 | s4(1) | 235 | 0,04 | 1,04 | 0,90 | 11,7 |
| s1(3) | 235 | 0,695 | 1,72 | 2,83 | 47,1 | s4(2) | 235 | 0,078 | 1,41 | 1,24 | 50,3 |
| s1.1 | 235 | 0,075 | 1,04 | 1,12 | 12,0 | s5 | 235 | 0,033 | 0,52 | 0,69 | 9,1 |
| s1.2 | 235 | 0,044 | 0,78 | 0,71 | 9,4 | s6 | 235 | 0,026 | 1,04 | 0,78 | 41,6 |
| s2.1 | 235 | 0,022 | 1,04 | 0,73 | 13,9 | s7 | 235 | 0,08 | 1,30 | 1,23 | 48,7 |
| s2.2 | 235 | 0,015 | 1,04 | 0,54 | 12,3 | k1 | 405 | 0,003 | 59,79 | 0,85 | 53,0 |
| s2(1) | 235 | 0,018 | 1,04 | 0,68 | 9,2 | k2 | 405 | 0,003 | 61,50 | 0,86 | 54,0 |
| s2(2) | 235 | 0,052 | 0,83 | 0,92 | 11,7 | k3 | 405 | 0,003 | 62,38 | 0,86 | 55,0 |
| s2(3) | 235 | 0,079 | 1,68 | 1,10 | 15,4 | k4 | 405 | 0,003 | 64,87 | 0,87 | 56,0 |
| s2(4) | 235 | 0,086 | 2,57 | 1,30 | 55,7 | k5 | 405 | 0,003 | 66,17 | 0,87 | 57,0 |
| s3.0 | 235 | 0,023 | 1,04 | 0,74 | 9,9 | k6 | 405 | 0,003 | 68,39 | 0,88 | 58,0 |
| s3.1 | 235 | 0,036 | 1,04 | 0,86 | 12,5 | k7 | 405 | 0,003 | 69,78 | 0,88 | 59,0 |
| s3(1) | 235 | 0,078 | 0,26 | 0,62 | 7,8 | k2.2 | 405 | 0,003 | 71,30 | 0,89 | 60,0 |
| s3(2) | 235 | 0,211 | 1,18 | 1,40 | 13,1 | k2(1) | 256 | 0,005 | 1,04 | 0,50 | 8,0 |
| s3(3) | 235 | 0,091 | 1,88 | 1,44 | 49,8 | k2(2) | 256 | 0,398 | 1,46 | 0,95 | 6,5 |

tablica 5. Rezultati hidraulički uvjeta u kolektorima pri maksimalnom protoku

3.4 Hidraulički proračun sustava crpna stanica – tlačni cjevovod

3.4.1 Uvod

Kapacitet crpne stanice otpadnih voda odabran je u skladu s maksimalnom satnom potrošnjom dobiven hidrauličkim proračunom kanalizacijske mreže, zaokruženom na višu vrijednost, odnosno:

Nadalje, pored ugradnje radne crpke (ili više njih) odgovarajućeg kapaciteta, predviđena je ugradnja adekvatne pričuvne (rezervne) crpke. Zapremina crpnog bazena određena je uz pretpostavku da je maksimalni broj uključivanja crpki u jednom satu 8.

Manometarske visine crpljenja određene su na temelju mjerodavne geodetske razlike, te predviđenih linijskih i lokalnih gubitaka tlaka u tlačnom cjevovodu.

Za određivanje minimalne (kritične) računske brzine, koja predstavlja najmanju dopuštenu brzinu toka kod koje je osigurano samočišćenje cjevovoda, korišten je izraz Fedorova:

(m/s)

gdje je:

- kritična brzina (m/s)

- koeficijent punjenja, tj. n= 3,5+0,5xR

- hidraulički radijus (m)

Međutim, treba uzeti u obzir karakteristiku tlačnog cjevovoda i otpadnih voda obuhvaćenu koeficijentom propagacijske korekcije (k = 1.0 – 1.4, kod manjih profila i nepročišćene vode teže ka gornjoj granici).

Nadalje, vođeno je računa da se zapreminom crpnog bazena osigura i adekvatno trajanje propiranja tlačnog cjevovoda, u vrijednosti od minimalno tri minute, odnosno kod duljih tlačnih cjevovoda na duljini od minimalno 200m. Isto tako, kod strmih dionica tlačnih cjevovoda, zapremina crpnog bazena mora biti tolika da omogućava trajanje propiranja jednako ili veće od onog koje je potrebno da se obavi potpuna izmjena vode u čitavom volumenu tlačnog cjevovoda. Na temelju pretpostavljenih tlocrtnih dimenzija crpnog bazena određuju se i pripadne dubine vode.

Kote uključivanja Kuklj i kota isključivanja Kisklj crpki su određene temeljem slijedećih izraza:

Kuklj = KN – 0,15 (m n.m.)

Kisklj = Kuklj – h (m n.m.)

Gdje je

KN – kota nivelete dovodnog kanala do crpne stanice (mn.m.)

h – dubina vode u crpnom bazenu (m)

Geodetske visine određene su na temelju razlike gornje kote crpljenja Kgor i razina vode u sabirnom bazenu prilikom uključivanja Kuklj i Kisklj.

Hgeod, max = Kgor -  Kisklj  (m)

Hgeod, min  = Kgor – Kuklj  (m)

pri čemu je gornja kota crpljenja pretpostavljena na koti nivelete tlačne kanalizacijske cijevi u prekidnom oknu.

Linijski gubici tlaka u tlačnom cjevovodu su određeni na temelju pada tlačne linije, ovisnog o protoku i primjenjenom promjeru tlačnog cjevovoda, prema slijedećem izrazu:

gdje je:

- pad tlačne linije (m/km)

- duljina tlačnog cjevovoda (m)

Lokalni gubici tlaka izračunati su pomoći koeficijenata gubitaka preuzetih iz literature za pojedinačne fazonske komade i armature.

Manometarska visina je određena zbrojem geodetske visine, linijskih i lokalnih gubitaka tlaka.

Snaga jedne crpke računata je prema izrazu:

gdje je:

- snaga jedne crpke

- kapacitet crpke

- manometarska visina

- koeficijent korisnog djelovanja crpke (pretpostavljeno 0,75)

Potrebna snaga motora je određena izrazom:

gdje je koeficijent korisnog djelovanja motora (pretpostavljeno 0,80).

Sa 25% sigurnošću instalirana snaga će iznositi

gdje je N broj radnih crpki.

Kod dimenzioniranja crpne stanice bitni su slijedeći podaci, usvojeni iz idejnog projekta "Kanalizacijski sustav Borik-Zadar":

| Diklo |  |  | Dražnice |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ljeto | suho | 51,97 (l/s) | ljeto | suho | 68,45 (l/s) |
|  | kišno | 59,79 (l/s) |  | kišno | 74,06 (l/s) |
| zima | suho | 15,32 (l/s) | zima | suho | 27,51 (l/s) |
|  | kišno | 23,14 (l/s) |  | kišno | 33,12 (l/s) |

tablica 6. Tabelarni prikaz mjerodavnih količina crpljenja

Crpke će se odabrati tako da u paralelnom radu instalirani kapacitet bude Q=74,06 l/s (ljetni period-kišno), a da u zimskom periodu jedna crpka daje maksimalnu količinu od 33,12 l/s uz potrebnu manometarsku visinu.

3.4.2  Proračun crpke i provjera vodnog udara

Ulazni podaci:

| Kota uključenja | -1,80 mn.m. |
| --- | --- |
| Kota isključenja | -3,40 mn.m. |
| Kota nivelete tlačnog cjevovoda u prekidnom oknu | +2,50 mn.m. |
| Duljina i svijetli promjer tlačnog cjevovoda | L=200m, Ø 247mm |
| Hgeodmax | 5,90 m |
| Hgeodsred | 5,15 m |
| Hgeodmin | 4,30 m |
| Hkorisno | 1,60 m |
| Vkorisno | 12,86 m3 |

tablica 7. Proračun volumena bazena i kritične brzine propiranja

tablica 8. Proračun manometarske visine pri radu jedne crpke

slika 3. Prikaz radnih točke za CS Dražnice pri radu jedne crpke. Odabrana crpka u pojedinačnom radu daje 40-45 l/s, što je više od potrebnih 33 l/s (količina u zimskom kišnom periodu) i 41 l/s (količina kojom se omogućuje propiranja cjevovoda).

tablica 9. Proračun manometarske visine pri radu paralelnom radu crpki

slika 4. Prikaz radnih točki za CS Dražnice. Odabrana crpka u zajedničkom radu daje 68-76 l/s

tablica 10. Proračun manometarske visine pri paralelnom radu crpki (potrebna je zaštita od vodnog udara ugradnja zračnog ventila)

Odabrana crpka mora imati kapacitet Q=45,00 l/s i Hman=8,00 m u pojedinačnom radu, odnosno Q=74,00 l/s i Hman=10,00 m pri paralelnom radu dvaju crpki.

3.5. Dimenzioniranje kanalske mreže oborinske odvodnje

Odvodnja oborinskih voda slivnog područja predmetnog naselja Dražnice sastoji se od oborinskih kanala O1, O2 i O3 (slika 3 ).

slika 5. Slivno područje oborinske odvodnje predmetnog naselja Dražnice

Mjerodavne količine voda računaju se prema izrazu:

Q=c*i*A

c – koeficijent otjecanja (0,9 za asfaltne površine)

i – intenzitet oborina (l/s/ha) - za Zadar 375 l/s/ha

A –površina sliva.

Na osnovi mjerodavnih količina oborinskih voda proračunati će se hidraulički uvjeti za projektirani pad kanala i pripadajuću slivnu površinu po dionicama kolektora.

slika 6. ITP krivulje za područje grada Zadra za period 1961-1993

Na osnovi ITP krivulje, intenziteta trajanja 10 minuta i povratnog perioda 5 godina usvojen je intenzitet od 3,75 hl/s/ha, tj. 375 l/s/ha.

| Obor.kol. | m2 | ha | i (l/s/ha) | koef.otj | Q (l/s) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| O1 | 3600 | 0,36 | 375 | 0,9 | 122 |
| O2 | 2600 | 0,26 | 375 | 0,9 | 88 |
| O3 | 3400 | 0,34 | 375 | 0,9 | 115 |

tablica 11. Mjerodavne količine oborinske odvodnje

slika 7. Slivno područje oborinske odvodnje kolektora O1 (Markezića ulica)

| O1 | Dionica | m2 | ha | i (l/s/ha) | koef.otj | Q (l/s) | i (%) | DN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | S1.2.4-S1.8 | 900 | 0,09 | 375 | 0,9 | 30 | 1 | 400/376 |
|  | S1.8-S1.17 | 3000 | 0,3 | 375 | 0,9 | 101 | 0,7-2,3 | 400/376 |
|  | S1.17-K1.8 | 3600 | 0,36 | 375 | 0,9 | 122 | 1-4 | 400/376 |

tablica 12. Mjerodavne količine oborinske odvodnje kolektora O1

| Dionica | S1.2.4-S1.8 |  | Dionica | S1.8-S1.17 (i=0,7%) |  | S1.8-S1.17 (i=2,3%) |  | Dionica | S1.17-K1.8 (i=1%) |  | S1.17-K1.8 (i=4%) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S = | 1110,36 | cm2 | S = | 1110,36 | cm2 | 1110,36 | cm2 | S = | 1110,36 | cm2 | 1110,36 | cm2 |
| vr = | 1,58 | m/s | vr = | 1,32 | m/s | 2,39 | m/s | vr = | 1,58 | m/s | 3,16 | m/s |
| Qr = | 175,23 | l/s | Qr = | 146,62 | l/s | 265,75 | l/s | Qr = | 175,23 | l/s | 350,46 | l/s |
| h/r = | 0,55 |  | h/r = | 1,22 |  | 0,85 |  | h/r = | 1,23 |  | 0,81 |  |
| h/D = | 0,28 | [m/m] | h/D = | 0,61 | [m/m] | 0,43 | [m/m] | h/D = | 0,61 | [m/m] | 0,41 | [m/m] |
| h/D = | 28 | % | h/D = | 60 | % | 43 | % | h/D = | 61 | % | 41 | % |
| v/vr = | 0,74 |  | v/vr = | 1,08 |  | 0,93 |  | v/vr = | 1,08 |  | 0,91 |  |
| Q/Qr = | 0,17 |  | Q/Qr = | 0,69 |  | 0,38 |  | Q/Qr = | 0,70 |  | 0,35 |  |
| h = | 104,17 | mm | h = | 229,38 | mm | 160,33 | mm | h = | 231,02 | mm | 152,96 | mm |
| v = | 1,17 | m/s | v = | 1,42 | m/s | 2,22 | m/s | v = | 1,70 | m/s | 2,87 | m/s |

tablica 13. Tabelarni prikaz hidrauličkih uvjeta kolektora O1 (Ø376)

gdje su:

S- omočena površina, vr – brzina pri punom profilu, Qr –protok pri punom profilu , h – visina vodnog lica, r- radijus kolektora, D-promjer kolektora, Qr-protok pri punom profilu, v -pogonska brzina, Q – pogonski protok

slika 8. Slivno područje oborinske odvodnje kolektora O2

| O2 | Dionica | m2 | ha | i (l/s/ha) | koef.otj | Q (l/s) | i (%) | DN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | S2.4-S2.8 | 1900 | 0,19 | 375 | 0,9 | 64 | 4 | 315/297 |
|  | S2.8-K1.22 | 2600 | 0,26 | 375 | 0,9 | 88 | 4 | 315/297 |

tablica 14. Mjerodavne količine oborinske odvodnje kolektora O2

| Dionica | S2.4-S2.8 |  | Dionica | S2.8-K1.22 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S = | 692,79 | cm2 | S = | 692,79 | cm2 |
| vr = | 2,7 | m/s | vr = | 2,7 | m/s |
| Qr = | 186,85 | l/s | Qr = | 186,85 | l/s |
| h/r = | 0,81 |  | h/r = | 0,96 |  |
| h/D = | 0,4 | [m/m] | h/D = | 0,48 | [m/m] |
| h/D = | 40 | % | h/D = | 48 | % |
| v/vr = | 0,91 |  | v/vr = | 0,98 |  |
| Q/Qr = | 0,34 |  | Q/Qr = | 0,47 |  |
| h = | 119,81 | mm | h = | 143,21 | mm |
| v = | 2,44 | m/s | v = | 2,65 | m/s |

tablica 15. Tabelarni prikaz hidrauličkih uvjeta kolektora O2 (Ø297)

slika 9. Slivno područje oborinske odvodnje kolektora O3

|  | Dionica | m2 | ha | i (l/s/ha) | koef.otj | Q (l/s) | i (%) | DN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| O3 | S3.2.0-S3.11 | 1600 | 0,16 | 375 | 0,9 | 54 | 4 | 315/297 |
|  | S3.2.0-S3.11 | 3400 | 0,34 | 375 | 0,9 | 115 | 4 | 315/297 |

tablica 16. Mjerodavne količine oborinske odvodnje kolektora O3

| Dionica | S3.2.0-S3.11 |  | Dionica | S3.2.0-S3.11 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S = | 692,79 | cm2 | S = | 692,79 | cm2 |
| vr = | 2,7 | m/s | vr = | 2,7 | m/s |
| Qr = | 186,85 | l/s | Qr = | 186,85 | l/s |
| h/r = | 0,73 |  | h/r = | 1,13 |  |
| h/D = | 0,37 | [m/m] | h/D = | 0,57 | [m/m] |
| h/D = | 37 | % | h/D = | 57 | % |
| v/vr = | 0,86 |  | v/vr = | 1,05 |  |
| Q/Qr = | 0,29 |  | Q/Qr = | 0,62 |  |
| h = | 108,69 | mm | h = | 168,44 | mm |
| v = | 2,32 | m/s | v = | 2,83 | m/s |

tablica 17. Mjerodavne količine oborinske odvodnje kolektora O3 (Ø296)

3.6. Zaključak

Za predmetno naselje Dražnice izvršen je hidraulički proračun sustav odvodnje otpadne i oborinske vode.

Odvodnja otpadne vode vrši se gravitacijskim kolektorima i tlačnim cjevovodom. Sekundarni gravitacijski kolektori prikupljaju i odvode otpadne vode sa slivnih područja Markezićeve, Pupačićeve, Jukićeve, Zivkovićeve i ulice Krešimirova obala u glavni gravitacijski kolektor koji ujedno odvodi tranzitne vode iz CS Diklo. Za sekundarne kolektore usvojene su PVC cijevi svijetlog promjera 235,40 mm, a za glavni gravitacijski kolektor K1 poliesterski cjevovod svijetlog promjera 405 mm, odnosno K2 poliesterski cjevovod svijetlog promjera 256 mm.

Otpadne vode su prikupljaju u CS Dražnice (2+1) i crpkama pojedinačnog kapaciteta Qi= 45,00 l/s i Hman= 8,00 m, odnosno Qi= 74,00 l/s i Hman= 10,00 m u paralelnom radu, odvode tlačnim PEHD cjevovodom svijetlog promjera 247 mm do prekidnog okna.

Instalirana snaga jedne crpke je min. 5,5 kW, odnosno ukupna potrebna angažirana snaga iznosi 25 kW.

Oborinske vode se prikupljaju i odvode kolektorima O1, O2 i O3 u more.

Kolektori su od PVC-a, kolektor O1 je svijetlog promjera 376 mm, a kolektori O2 i O3 svijetlog promjera 296,60mm.

Projektant

Jerko Polić, dipl.ing.građ.