6. POSEBNI TEHNIČKI UVJETI GRAĐENJA I

PROGRAM KONTROLE I OSIGURANJA KVALITETE

| INVESTITOR: | Odvodnja d.o.o. Zadar Hrvatskog sabora 2d 23 000 Zadar |
| --- | --- |
| TVRTKA PROJEKTANTA : | Hidrokonzalt projektiranje d.o.o. Kralja Zvonimira 60 21210 Solin |
| NAZIV PROJEKTA: | CS DRAŽNICE S PRIPADAJUĆIM TLAČNIM CJEVOVODOM I GRAVITACIJSKIM KOLEKTORIMA U GRADU ZADRU |
| GRAĐEVINA: | CS Dražnice s pripadajućim tlačnim cjevovodom i gravitacijskim kolektorima |
| VRSTA PROJEKTA : | Glavni građevinski projekt |
| BROJ I NAZIV KNJIGE | Knjiga 1 - CS Dražnice s pripadajućim tlačnim cjevovodom i gravitacijskim kolektorima |
| OZNAKA PROJEKTA: | 252-ST-02/2015 |
| GLAVNI PROJEKTANT I PROJEKTANT: | Jerko Polić,dipl.ing.građ. |

Solin, veljača 2016.

1.OPĆI PODACI

1.1 PRIMJENA OPĆIH TEHNIČKIH UVJETA

Ovi tehnički uvjeti i program kontrole i osiguranja kvalitete (u daljnjem tekstu Tehnički uvjeti) sadrže tehničke uvjete  izvođenja radova, tehnologiju izvođenja, način ocjenjivanja kvalitete, te način obračuna izvedenih radova.  Tehnički uvjeti vrijede za radove predvedene u troškovniku projekta i za radove koji se naknadno odrede na gradilištu, a koji su neophodni za potpuno dovršenje ugovorenih građevina.

Primjena ovih Tehničkih uvjeta je obavezna i oni su sastavni dio ugovora.

Ovi tehnički uvjeti izrađeni su sukladno Zakonu o gradnji (NN RH  153/13) i Zakonu o prostornom uređenju  (NN RH  153/13).

Svi sudionici u građenju (investitor, izvođač i dr.) dužni su se pridržavati odredbi navedenog zakona.

Investitor je dužan:

- Projektiranje, građenje i nadzor povjeriti osobama ovlaštenim za obavljanje tih djelatnosti.

- Prije gradnje ishoditi građevinsku dozvolu.

- Osigurati stručni nadzor nad građenjem.

- Po završetku gradnje poduzeti potrebne radnje za obavljanje tehničkog pregleda i ishođenje uporabne dozvole.

- Pridržavati se ostalih obveza po važećim zakonima i pripadajućim propisima.

Izvođač je dužan:

- Graditi u skladu sa građevnom dozvolom, i drugim dokumentima koji su njoj prethodili - posebnim suglasnostima za gradnju.

- Projektima na osnovi kojih je izdana građevna dozvola.

- Radove izvoditi na način da zadovolje svojstva u smislu pouzdanosti, mehaničke otpornosti i stabilnosti, sigurnosti za slučaj požara, zaštite  zdravlja ljudi, zaštite korisnika od povreda, zaštite od buke i vibracija, toplinske zaštite i uštede energije, zaštite od korozije, te ostala funkcionalna i zaštitna svojstva.

- Ugrađivati materijale, opremu i proizvode predviđene projektom, provjerene u praksi, a čija je kvaliteta dokazana certifikatima sukladno propisima i normama.

- Osigurati dokaze o kvaliteti radova i ugrađenih proizvoda i opreme .

Dokumentacija

Da bi se osigurao ispravan tok i kvaliteta građenja, Izvođač mora na gradilištu posjedovati odgovarajuću dokumentaciju za građenje i pridržavati se nje kako slijedi:

- Potvrdu glavnoga projekta i dokumentaciju koja je njoj prethodila i potrebne suglasnosti

- Uredno vođen građevinski dnevnik i građevinsku knjigu

- Rješenja o imenovanju odgovornih osoba

- Elaborat o organizaciji gradilišta sa mjerama zaštite na radu i zaštite od požara

- Zapisnik o iskolčenju objekta i način osiguranja stalnih točaka iskolčenja

- Dokumentaciju o kvaliteti radova i ugrađenog materijala i opreme. (atesti, uvjerenja certifikati, jamstveni listovi  i sl.) a naročito:

- Program ispitivanja kvalitete ugrađenog betona i Izvještaje o ispitivanju betona  od strane ovlaštene institucije.

- Program ispitivanja zbijenosti nasipa i Izvještaje o ispitivanju zbijenosti nasipa prema programu.

- Atesti kvalitete ugrađenog kamena u oblogu korita.

- Izvještaje o svim ostalim ispitivanjima koja su provedena po  nalogu ispitivanju nadzornog inženjera ili bez njegovog naloga  a koja su potrebna radi dokazivanja kvalitete izvedenih radova i ugrađenih materijala.

Kontrolna ispitivanja

O izvršenim kontrolnim ispitivanjima materijala koji se ugrađuje u građevinu mora se cijelo vrijeme građenja voditi evidencija te sačiniti izvješće o pogodnosti ugrađenih materijala sukladno projektu, ovom programu ili citiranim pravilnicima, normama i standardima.

Izvješće o pogodnosti ugrađenih materijala mora sadržavati slijedeće dijelove:

- Naziv materijala, laboratorijsku oznaku uzorka, količinu uzoraka, namjenu materijala, mjesto i vrijeme (datum) uzimanja uzorka te izvršenih ispitivanja, podatke o proizvođaču i investitoru, podatke o građevini za koju se uzimaju uzorci odnosno vrši ispitivanje.

- Prikaz svih rezultata, laboratorijskih, terenskih ispitivanja za koja se izdaje uvjerenje odnosno ocjena kvalitete.

- Ocjenu kvalitete i mišljenje o pogodnosti (uporabljivosti) materijala za primjenu na navedenoj građevini te rok do kojega vrijedi izvješće.

Uzimanje uzoraka i rezultati laboratorijskih ispitivanja moraju se upisivati u laboratorijsku i gradilišnu dokumentaciju (građevinski dnevnik, građevinska knjiga).

Uz dokumentaciju koja prati isporuku proizvoda ili poluproizvoda proizvođač je dužan priložiti rezultate tekućih ispitivanja koja se odnose na isporučene količine.

Za materijale koji podliježu obveznom atestiranju mora se izdati atestna dokumentacija sukladno propisima.

Sva izvješća, atesti i drugi dokazi kvalitete moraju se odmah po dobivanju dostaviti i nadzornom inženjeru.

Po završetku svih radova izvođač je obavezan da izradi elaborat izvedenog stanja građevine i katastra podzemnih instalacija.

1.2  STANDARDI

Nabavku opreme i materijala izvoditelj mora usuglasiti sa ovim specifikacijama i važećim standardima:

Hrvatske norme                                                         HRN

Ukoliko neki radovi nisu obuhvaćeni ovim standardima, mjerodavni će biti:

a) Njemačke Industrijske Organizacije		           DIN

b) Međunarodne Organizacije za Standardizaciju	ISO

1.3 KATEGORIZACIJA ISKOPA

Zemljani i kameni materijali kategorizirani su kako slijedi:

Kategorija «A»

Pod zemljanim materijalom kategorije «A» podrazumijevaju se svi čvrsti materijali, gdje je potrebno miniranje kod cijelog iskopa.

U ovu grupu spadaju sve vrste čvrstih tala, kompaktnih stijena (eruptivnih i metamorfnih) u zdravom stanju uključujući i eventualno tanje slojeve rastresenog materijala na površini ili takve stijene s mjestimičnim gnijezdima gline i lokalnim trošnim, odnosno zdrobljenim zonama.

U ovu grupu spadaju i tla koja sadrže više od 50% samaca za čiji je iskop također potrebno miniranje.

Kategorija  «B»

Pod materijalom kategorije «B» podrazumijevaju se polučvrsta kamenita tla, gdje je potrebno djelomično miniranje, a ostali se dio iskopa obavlja izravnim strojnim radom.

U ovu grupu materijala spadaju:

Flišni materijali uključujući i rastreseni materijal, homogeni lapori, trošni pješčenjaci i mješavine lapora i pješčenjaka, većina dolomita, jako zdrobljeni vapnenac, sve vrste škriljevca, neki konglomerati i slični materijali.

Kategorija  «C»

Pod materijalom kategorije «C» podrazumijevaju se svi ostali zemljani materijali koje nije potrebno minirati, nego se mogu kopati upotrebom pogodnih strojeva (bagera, buldozera, skrepera i sl.).

2. KANALIZACIJSKI KOLEKTOR SA OBJEKTIMA

2.1 OPĆENITO

Opis rada

Radovi na izvedbi cjevovoda i okna na cjevovodu sastoje se od pripremnih radova (raščišćavanja terena, obilježavanje lokacije objekta, uređenje gradilišta), zemljanih radova, (iskop, planiranje dna rova, proširenje i produbljenje rova na mjestu izvedbe spoja ili ugradnje fazonskog komada, izrada posteljice, zatrpavanje rova) radova na izvedbi AB okana na cjevovodu (tesarski, armirački i betonski radovi), zidarskih radova(ugradnja poklopaca,penjalica i sl.), monterskih radova (polaganje cijevi, ugradba fazonskih komada i armatura),izvedba katodne zaštite čeličnih cjevovoda, provedba tlačne probe i sl.

Materijal

Kakvoća materijala, način kontrole, uvjeti ugradnje i održavanja općenito su određeni odgovarajućim standardima i pravilnicima, a posebno su dati projektom.

Pri građenju cjevovoda koristiti će se kvalitetni cijevni materijali bez ikakvih grešaka i nedostataka te pijesak za izradu posteljice kao i materijal iskopa za zatrpavanje.

Pri građenju objekata na cjevovodu koristit će se kvalitetni vodonepropusni betoni, podložni beton, cementni mort ili specijalne gotove mješavine za zapunjavanje otvora, armatura, oplata, te materijal iz iskopa za zatrpavanje oko objekta.

Opis tehnologije rada

Po završenim prethodnim radovima na osnovi ugovorom utvrđenih uvjeta početka rada, i dinamičkog plana izgradnje izvođač pristupa izvođenju na temelju projekta organizacije građenja kojim je definirana tehnologija rada.

Prve su aktivnosti vezane na iskolčenje trase cjevovoda i objekata na cjevovodu, određivanje visinskih kota,lomnih točaka cjevovoda te ostalih ključnih geometrijskih točaka.

Zatim se pristupa skidanju pokrovnog sloja zemlje a potom slijedi strojni iskop rova.  Prema potrebi izvode se proširenja na mjestima skretanja cjevovoda i okana. Potom se po potrebi planira dno rova i priprema za polaganje cijevi ili se izvodi posteljica od pijeska.

Okna na cjevovodu izvode se na pješčanoj posteljici. Nakon polaganja cjevovoda i montaže potrebnih armatura slijedi tlačna proba i zatrpavanje rova i jame oko objekata, planiranje i  uređenje okoliša tj dovođenje terena u prvobitno stanje.

Zahtjevi i kontrola kvalitete izvedbe

Za vrijeme izvođenja radova, ovisno o gotovosti pojedine vrste rada, potrebno je obaviti određena ispitivanja i kontrole kvalitete obavljenog rada, pogotovo kada je određena kvaliteta preduvjet da se ostali radovi mogu kvalitetno obaviti, a naknadno ispravljanje nepravilnosti u građenju ili loša kvaliteta radova nije dozvoljena zbog slijeda pojedinih vrsta radova.

Cjevovod i okna na cjevovodu trebaju biti izvedeni prema projektu.  Točnost izvedenih objekata mora u zadanim granicama odgovarati dimenzijama iz projekta.  Eventualna odstupanja moraju biti pismeno odobrena od nadzornog inženjera.

Osim kakvoće izvedbe, koja se provjerava tijekom izgradnje, posebno je potrebno zadovoljiti zadane uvjete vodonepropusnost i visinske kote u odnosu na ostale objekte vodoopskrbnog sustava.

Ispitivanje i kontrolu kvalitete pojedinih vrsta radova potrebno je obaviti kako bi se u potpunosti osigurala projektom predviđena kvaliteta radova i ugrađenih materijala te ispravnost i sigurnost građevine, kako glede njegove tehničke ispravnosti, tako i glede njegove funkcionalnosti.

O svim obavljenim ispitivanjima i kontrolama potrebno je voditi dokumentaciju koju je izvođač dužan dati na uvid komisiji za tehnički pregled.

Nadzorni inženjer prilikom preuzimanja objekta ovjerava ispravnost izvedene građevine u dokumentaciji izvedenog stanja.

Obračun radova

Obračun obavljenih radova provodi se na osnovi izvršenih radova za svaku vrstu rada posebno.

2.2  PRIPREMNI RADOVI

Prije početka izvođenja glavnih radova na objektima potrebno je pored izrade raznih privremenih radova i objekata koje Izvođač izvodi o svom trošku, izvesti i određene pripremne radove koji su potrebni radi nesmetanog i normalnog izvođenja glavnih radova.

2.2.1. Izrada projekta organizacije gradilišta i terminskog plana izvođenja

Izvoditelj treba izraditi elaborat organizacije gradilišta s naznakama svih tehnoloških karakteristika izvođenja radova, vrstama i broju strojeva i Ijudstva. U okviru elaborata razraditi mjere zaštite na radu prilikom izvođenja.

Također, izvoditelj je dužan izraditi dinamički plan izvođenja radova sa svim karakteristikama izvođenja.

Ako se izvođenje radova obavlja uz prometnicu, Izvoditelj je dužan izraditi elaborat privremene regulacije prometa užeg i šireg područja i podnijeti isti nadležnoj ustanovi na odobrenje.

Sve elaborate dati nadzornom inženjeru na odobrenje.

2.2.2  Iskolčenje

Opis rada

Obaveza je izvoditelja iskolčenje građevine prema projektu i podacima o iskolčenju.  Prije toga izvoditelj treba nadzornom inženjeru dati na uvid i odobrenje nacrte iskolčenja, nacrte osiguranja osi građevine i prenesene visinske točke.  Nadzorni inženjer će u roku od tri dana upisom u građevinski dnevnik potvrditi da odobrava navedenu dokumentaciju i tek nakon toga izvoditelj može započeti iskolčenje građevine.

lzvoditelj je dužan provoditi postavljanje poprečnih profila, osiguranje osi građevine, osiguranje svih točaka, repera i poligonskih točaka,kontrolu položaja i visinu objekata na trasi na način primjeren navedenim radovima i uvjetima na gradilištu.

Izvedba cjevovoda po pravcu i visini, uz postavljanje svih pomoćnih točaka i ostalih elemenata, obavlja se instrumentom i o tome se vodi zapisnik koji se dostavlja nadzornom inženjeru na ovjeru te kako bi on mogao provesti kontrolu po svom nahođenju. To je od posebne važnosti za građevine ili njihove dijelove koji se zatrpavaju.

Obračun radova

Obračun se provodi na osnovi obavljenih radova po m1 iskolčenog objekta.

2.2.3 Raščišćavanje terena

a) Uklanjanje šiblja i drveća

Opis rada

Ovim radom uklanja se i deponira sve što se nalazi iznad površine prirodnog terena, uključujući i grane koje zadiru u zračni prostor iznad površina određenih za čišćenje.  Uklanja se drveće, debla, trupci, grmlje, šiblje, poljoprivredne kulture, razne građevine koje nisu detaljnije obrađene u točki b. Rad još uključuje vađenje starih panjeva te korijenja promjera većeg od 8 cm.

Opis tehnologije izvođenja rada

Uklanjanje stabala, grmlja, šiblja i ostalog provodi se na svim površinama koje se zauzimaju tijekom građenja.  Granice tih površina određene su na nacrtima ili ih određuje nadzorni inženjer.

U slučajevima kada rušenje stabala i drugoga može ugroziti zdravlje i živote Ijudi i prouzročiti štete na okolne građevine, drveće, vegetaciju i slično koji se ne uklanjaju, izvoditelj je dužan provoditi mjere higijensko-tehničke zaštite kao i sve ostale neophodne mjere zaštite Ijudi i imovine.

Panjevi se vade u cijelosti, dok se korijenje vadi ako je profila većeg od 8 cm i to do dubine najmanje od 0,50 m ispod površine temeljnog iskopa.  Sva srušena stabla koja imaju tržišnu vrijednost su vlasništvo investitora, izvoditelj ih dužan očistiti od manjih grana, izrezati na dužine pogodne za prijevoz i deponirati uz rubove gradilišta na mjesta koja odredi nadzorni inženjer.

Stabla bez tržišne vrijednosti, grmlje, šiblje, i ostalo deponirat će se na odgovarajuća mjesta.  Nadzorni inženjer će odrediti mjesta deponiranja i odlučiti da li će se deponirani materijal zapaliti.

Obračun rada

Uklanjanje stabala, panjeva, grmlja, šiblja, poljoprivrednih kultura i ostalog obračunava se po m2 površine obrasle tom vegetacijom.

b) Rušenje i uklanjanje postojećih građevina

Opis rada

Ovaj rad uključuje uklanjanje, vađenje, demontiranje i deponiranje svih postojećih objekata.

U umjetne objekte spadaju: ograde, kolnici, propusti, kuće, radionice, stale, šupe, napuštene zgrade itd.,stupovi, panoi, table, znakovi, zidovi, suhozidi, sve vrste hidrotehničkih građevina, manje komunalne instalacije izvan upotrebe kao što su vodovodne, kanalizacijske, plinske, električne, telefonske, nadzemne, podzemne, te temelje, zidove i ostale masivne dijelove komunalnih i drugih instalacija i ostalo.

Bitnije dijelove značajnijih komunalnih instalacija i onih instalacija koje su u upotrebi, uklanja njihov vlasnik  ili, specijalizirano poduzeće koje je vlasnik odabrao za taj posao.

Preostali dijelovi instalacija i građevina koji nisu uklonjeni uključuju se u ovaj rad. Prema tome, izvoditelj uklanja preostale dijelove instalacija i pripadnih građevina kao što su temelji, postolja, zidovi i svi drugi dijelovi ili građevine od masivnih materijala.

Opis tehnologije izvođenja rada

Uklanjanje umjetnih objekata provest će izvoditelj po uputama nadzornog inženjera ili po projektu.

Ako nije određeno na drugi način, nadzorni inženjer određuje koji umjetni objekti ili materijal dobiven njihovim rušenjem posjeduje tržišnu vrijednost ili je upotrebljiv.

Neupotrebljiv materijal će izvoditelj deponirati na mjesto i način na koji odredi nadzorni inženjer.  Ovaj materijal mora biti deponiran na odgovarajuće mjesto i na način da ne ometa radove i da se estetski uklapa u krajolik.

Umjetni objekti i materijali s tržišnom vrijednosti uklanjaju se i deponiraju po uputama nadzornog inženjera, odnosno po projektu.

Uklanjanje, vađenje, demontiranje i deponiranje svih umjetnih objekata i materijala s tržišnom vrijednošću izvršit će izvoditelj na odgovarajući način kako ne bi došlo do njihova oštećenja. Osim toga, izvoditelj mora deponirane umjetne objekte i materijal čuvati i održavati do momenta njihova preuzimanja od strane naručitelja ili vlasnika.

Izvoditelj će ove radove izvoditi uz primjenu mjera higijensko-tehničke zaštite i svih ostalih potrebnih mjera kako bi se zaštitili Ijudi i sva dobra kao i objekti u području izvođenja radova.

Svi umjetni objekti i materijali dobiveni uklanjanjem su vlasništvo naručitelja.  Ako su neki od objekata ili materijala vlasništvo nekih drugih pravnih ili fizičkih osoba, nadzorni inženjer će o tome izvijestiti izvoditelja i dati mu upute u svezi cijelog rada i načina primopredaje uklonjenih objekata i materijala vlasniku.

Obračun rada

Ovaj rad se posebno ne mjeri i ne obračunava, nego se uklapa u stavku iskopa, osim ako ugovorom nije drugačije precizirano.

c) Rušenje i uklanjanje postojeće kolničke konstrukcije

Opis rada

Ovaj rad obuhvaća rušenje i odlaganje postojećih kolničkih konstrukcija, pješačkih staza i nogostupa.  Tu je također uključeno rušenje, uklanjanje, vađene, rastavljanje i odlaganje rubnjaka, stupića, kolobrana, čeličnih odbojnika, prometnih znakova i ostale prometne opreme.

Opis tehnologije izvođenja rada

Radu prethodi obilježavanje širine kolničke konstrukcije koju treba srušiti i koja je u širini rova  uvećanoj za 10 cm sa svake strane a potom izvršiti pravolinijsko pilenje asfaltnih slojeva. lzvoditelj mora rušenje kolničkih konstrukcija, pješačkih staza i nogostupa provesti na takav način da površina na kojoj se rušenje završilo bude sposobna za projektom joj namijenjenu funkciju ili kako je to odredio nadzorni inženjer.  Materijale koji se opet mogu iskoristit određuje nadzorni inženjer, te u svezi s tim daje upute za njihovo odlaganje.  Prometnu opremu kao što su prometni znakovi, čelični odbojnici, stupići, kolobrani, rubnjaci i ostalo treba izvoditelj rastavit i sačuvati na način da se ne ošteti i predati je vlasniku, a sve prema uputama nadzornog inženjera.  Ako se određeni dio te opreme ne može iskoristiti, ona će se odložiti na mjesto i način koji odredi nadzorni inženjer.

Za sve materijale koji se više ne mogu iskoristiti daje odobrenje nadzorni inženjer i ujedno određuje mjesto i način njihova deponiranja.

Sve aktivnosti oko rušenja kolnika i prometne opreme opisane u ovoj točki mora izvoditelj provoditi na takav način da se ne dovode u opasnost Ijudi, ne nanose štete okolnim građevinama i ne narušava krajolik.

Obračun rada

Rad na rušenju, uklanjanju i odlaganju kolničke konstrukcije, pješačkih staza i nogostupa obračunava se po m2.

Uklanjanje čeličnih odbojnika obračunava se u m’. Ostala prometna oprema ne obračunava se posebno, nego se uključuje u troškove rušenja kolnika.

d) Privremena regulacija prometa

Privremena regulacija prometa obrađena je detaljno u posebnom poglavlju predmetnog projekta, u kojem se daje opis i sheme regulacije po fazama te raspored i način postavljanja prometnih znakova.

2.3   ZEMLJANI RADOVI

2.3.1.  ISKOP  ROVA ZA POLAGANJE CJEVOVODA

Opis rada

Iskop rova  za cjevovode obavlja se strojno ili ručno na lokacijama postojećih instalacija  u tlu A i B kategorije. Rov se na mjestima okana dodatno proširuje i produbljuje.  Materijal iz iskopa rova odlaže se neposredno uz rov ili na određenu lokaciju na gradilištu ukoliko projektom nije drugačije predviđeno.  Ukoliko je potrebno pod ovim radovima treba obuhvatiti i razupiranje rova odgovarajućom oplatom (drvena ili metalna), da ne dođe do urušavanja a sve u skladu s lokalnim uvjetima, projektiranim detaljima i važećim normativima i standardima za ovu vrstu radova. Dođe li pak do urušavanja iskopa radi nedovoljnog ili lošeg podupiranja sve posljedice ili eventualne nesreće idu na teret Izvođača. Sanaciju je Izvođač dužan izvesti o svom trošku.

Zahtjevi i kontrola kvalitete izvedbe

lskop rova izvodi se prema projektu i uz poštivanje odredbi Pravilnika o zaštiti na radu u građevinarstvu i Pravilnika o zaštiti na radu za radne i pomoćne prostorije i prostore.  Obavlja se kontrola stabilnosti pokosa i kontrola dimenzija i visinskih kota.  Maksimalna odstupanja od tražene kote dna su najviše +/- 5 cm za tlo B kategorije, odnosno +/-10 cm u tlu A kategorije, osim ako projektom nije drugačije propisano.

Ukoliko je potrebno razupiranje rova Izvoditelj će predložiti način razupiranja koji će se primijeniti, ali ga nadzorni inženjer treba prethodno odobriti. Oplata i razupore moraju biti atestirane za teški bočni tlak, prema geotehničkom elaboratu.

Izvoditelj sam snosi odgovornost za sigurnost rada i ispravnost tehničkog rješenja

Obračun rada

Rad se obračunava prema stvarno izvršenom iskopu u prostornim metrima sraslog tla.  U jediničnoj cijeni uključeni su iskop,razupiranje, deponiranje uz rub iskopa ili  na privremenu deponiju.

2.3.2. PLANIRANJE DNA ISKOPA

Opis rada

Planiranje dna i pokosa rova za cjevovode obavlja se ručno na točnost +/- 3 cm, osim ako projektom nije drugačije propisano.

Opis tehnologije rada

Nakon iskopa rova za cjevovode pristupa se ručnom planiranju dna rova.

Dno rova se poravnava u željeni pad, prema projektu, a na lokalnim udubljenjima te mjestima  izvedbe spoja cijevi i na mjestima okana, bočne strane se zasijecaju.  Točnost izvođenja rada provjerava se letvom i geodetskim instrumentom.

Zahtjevi i kontrola kvalitete izvedbe

Planiranje se obavlja uz točnost +/- 2 cm, ako projektom nije drugačije propisano.  Kontrola se obavlja mjerenjem.  Po završetku radova nadzorni inženjer obavlja pregled i odobrava nastavak radova.

Obračun radova

Ovaj rad se posebno ne mjeri i ne obračunava, nego se uklapa u stavku iskopa, osim ako ugovorom nije drugačije precizirano.

2.3.3.  IZRADA POSTELJICE

Opis rada

Nakon što se završi planiranje dna rova na zahtijevane kote kao i eventualna izvedba lokalnih produbljenja rova pristupa se izvedbi posteljice od pijeska ili prosijanog materijala od iskopa.  Debljina posteljice izvodi se u sloju od 12 cm .

Prosijani materijal iz iskopa ili pijesak strojno se ubacuje na dno rova gdje se ručnim putem poravnava na projektom zahtijevane kote.

Zahtjevi i kontrola kvalitete

Nasipavanjem posteljice mora se postići zahtijevana niveleta i ujedno spriječiti dodir cijevi sa krupnim komadima iz iskopa što bi moglo imati za posljedicu lom cjevovoda.

Sve dimenzije i visinske kote moraju odgovarati veličinama predviđenim projektom.

Obračun radova

lzvršeni radovi na izvedbi posteljice obračunavaju se po m3 ugrađenog materijala.  U jediničnu cijenu uključena je dobava doprema, ugradba, preguravanje, razastiranje i poravnavanje materijala posteljice.

2.3.4.  ZASIPANJE CJEVOVODA

Opis rada

Po završetku montaže cjevovoda pristupa se zatrpavanju rova rastresitim materijalom maksimalne veličine zrna do 8 mm i to najmanje 30 cm iznad tjemena cijevi uz upotrebu ručnih nabijača (pijeskom ili pješčanim materijalom). Nakon toga može se vršiti zasipanje rova kamenim materijalom, max. zna 80mm, uz upotrebu strojnih nabijača. Zbijanje se vrši dok se ne dostigne nosivost Ms≥80 MN/m2. Kod svih zasipanja i nasipa van prometnih površina mora se izvesti potrebno nadvišenje okolnih površina da nakon duljeg slijeganja i konsolidacije nasipa ne nastane ulegnuće.

Najveća dimenzija kamena u materijalu kojim se nasipa rov ne smije preći 80 mm .

Napominje se da se zatrpavanje cjevovoda i rova obavlja uglavnom u dvije faza i to:

- zatrpavanje dijela cijevi između spojeva

- potpuno zatrpavanje rova odnosno cjevovoda

Ovakav način zasipavanja uvjetovan je potrebom provedbe tlačne probe na cjevovodu čiji spojevi nisu zatrpani s ciljem da se svi nedostaci izvedbe spojeva mogu brzo uočiti i sanirati.

Zahtjevi i kontrola kvalitete

Zasipavanjem se mora postići željena zbijenost tla.  Da bi se to postiglo potrebno je kontrolirati optimalnu količinu vlage, suhu prostomu težinu, indeks plastičnosti, stupanj zbijenosti i modul stišljivosti nasipnog materijala.  Ispitivanje modula stišljivosti (Ms) vršiti  kružnom pločom §30 cm u skladu sa HRN U.BI.046 na svakih 1000 m2 7 komada.

Svi elementi se moraju uskladit prilikom ugradnje.

Sve dimenzije i visinske kote moraju odgovarati veličinama predviđenim projektom.

Obračun radova

lzvršeni radovi na zasipanju iskazuju se po m3 ugrađenog i zbijenog materijala.  U jediničnu cijenu uključeno je preguravanje, razastiranje, kvašenje ili sušenje i zbijanje slojeva materijala.  Uobičajeno je uzeto da je 90%  materijala ugrađeno strojno, a 10% ručno.

2.3.5.  OBLAGANJE HUMUSOM – HUMUSIRANJE

Opis rada

Humus sa deponije ili nalazišta razastire se na projektom određene površine i poravnava uz lagano nabijanje.

Humus iz deponija strojno se pregurava na mjesto ugradnje i razastire u sloju debljine predviđene projektom. Iz humusa je potrebno odstraniti komade drveća, granja i korijenja.  Na nepristupačnim mjestima razastiranje se obavlja ručno.

Zahtjevi i kontrola kvalitete izvedbe

Površina humusnog sloja zaravnava se grabljama a debljina i visina kontrolira mjerenjem.

Obračun radova

Rad se obračunava prema stvarno razastrtom humusu po m2. U jediničnu cijenu uključeno je preguravanje, razastiranje i planiranje humusnog sloja.  Uobičajeno se uzima da se 90% od ukupne količine razastire strojno, a 10% ručno.

2.4 ARMIRAČKI RADOVI

Opis rada

Armirački radovi podrazumijevaju nabavu betonskog čelika, izradu prema nacrtima savijanja, postavljanje i učvršćivanje.

Armatura se izrađuje u armiračkom pogonu na gradilištu ili izvan njega, a sve prema planovima savijanja armature iz projektne dokumentacije.

Ovisno o projektu koriste se rebrasti profili i čelične mreže.  Armatura se ispravlja, reže i savija ručno ili strojno u hladnom stanju. lzrađene pozicije se sortiraju, obilježavaju i vežu u snopove, te zatim prevoze na gradilište.

Armatura se postavlja prema projektnoj dokumentaciji slijedeći dinamiku betonskih radova i postavljanja oplate.  Osigurava se od pomaka pomoću uložaka, podložaka, ankera i paljene žice.

Nastavljanje armature izvodi se preklopom ili zavarivanjem.  Elektrootpornim zavarivanjem spajaju se profili na sučeljak, a elektrolučnim na sučeljak ili preklop.

Prije betoniranja zapisnički se ustanovljuje podudarnost postavljene armature sa nacrtima u pogledu profila, broja pozicija, geometrije i učvršćenja.  Betoniranje započinje neposredno nakon pregleda armature.  U slučaju odgode početka betoniranja obavlja se ponovni pregled postavljene armature.

Zahtjevi i kontrola kvalitete izvedbe

Za svaku isporuku čelika B 500B, šipke prema HRN EN 10080-3 i mreže HRN EN 10080-5 na gradilište, izvođač je dužan nadzornom organu podastrijeti na uvid atest o kvaliteti čelika. Ako je potrebno zavarljivost čelika treba dokazati standardom isto kao i dimenzije i ostale osobine.

Armatura mora biti očišćena od rđe, ulja i masti, zemlje ili bilo kojeg drugog onečišćenja kojim bi se smanjila prionjivost betona.

Obračun radova

Obračun se obavlja po kilogramu ugrađene armature. Jedinična cijena obuhvaća nabavu armature, pregled, čišćenje i razvrstavanje prije izrade, savijanje, sječenje i dopremu na gradilište, te ugradbu.  U cijenu je uključen i sav pomoćni materijal za ugradbu (paljena žica, spone, pločice, podloške), iako se taj materijal ne iskazuje posebno.

2.5 BETONSKI RADOVI

Opis rada

Betonski radovi obuhvaćaju nabavu materijala, izradu i ugradnju betona, njegovanje gotovog betona, ispitivanje kvalitete sastavnih dijelova i gotovog betona.

U projektnoj dokumentacije je naznačen razred okoliša (izloženosti) i razred tlačne čvrstoće i posebne osobine koje mora zadovoljiti ugrađeni beton.

Beton se proizvodi u tvornicama betona, ili betonarama izgrađenim na gradilištu prema recepturi koja zadovoljava propisanu kvalitetu prema standardima i zahtjevima iz projekta.

Prije početka betoniranja izvođač radova dužan je izraditi program betoniranja koji odobrava nadzorni inženjer. Program sadržava prikaz proizvodnje, transporta, ugradnje, obrade i njegovanja betona, te vremenski plan betoniranja.

Zahtjevi i kontrola kvalitete izvedbe

Kontrola se provodi sa tri stajališta:

- sa stajališta kvalitete ugrađenog materijala,

- sa stajališta kvalitete ugradnje i

- stajališta zadovoljenja geometrijskih oblika predviđenih projektom.

Probna tijela koja se ispituju moraju biti dim. 150x150x150 mm ili 200x200x200 mm.

Probna tijela koja se ispituju na vodonepropusnost moraju biti dimenzije 150x200x200 mm. Jedna serija sadrži 3 probna tijela.

Kontrola uzimanja uzoraka treba se konstatirati upisom nadzornog inženjera u građevinski dnevnik. Uzorke uzimati kontinuirano prema odvijanju betonskih radova, a prema navedenom programu. Rezultate ispitivanja čvrstoće i vodonepropusnosti kontrolirati i prezentirati odmah nakon provedenih ispitivanja, a minimalno jednom mjesečno te zapisom konstatirati u građevinski dnevnik.

Završnu ocjenu kvalitete betona potrebno je dati nakon rezultata kontrole proizvodnje i ugradnje betona, danog mišljenja i vizualnog pregleda građevine.

Betonski radovi i kontrola kvalitete izvode se prema važećim propisima, pravilnicima i standardima te prema  ovim tehničkim uvjetima.

Obračun radova

Obračun radova obavlja se po m3 ugrađenog betona.

U jediničnu cijenu uključena je dobava betona, transport, ugradnja, njega i  kontrola betona, oplate (montaža ,demontaža i skele),aditivi,bubrene trake i sve ostalo potrebno da se postigne zahtjevani razred tlačne čvrstoće i razred izloženosti betona.

2.6 MONTERSKI RADOVI

a) Montaža i spajanje cijevi, fazonskih komada i armatura

Opis rada

Monterski radovi na cjevovodima odnose se na montažu cijevi i njihovo međusobno spajanje, a u svemu kako je to predviđeno projektom (oblici, raspored dimenzije i nazivni promjeri).  Način montaže, spajanja cijevi, definiran je vrstom upotrijebljenog cijevnog materijala.

Prema uputama proizvođača pojedinih cijevi vezano za vrstu cijevnog materijala vrši se polaganje i spajanje cijevi a u svemu prema projektnim zahtjevima i važećim standardima i normativima za ovu vrst radova, a u svemu prema detaljnim rješenjima danim u projektu.

Zahtjevi i kontrola kvalitete

Opisani radovi moraju se izvesti tako da se postigne zahtijevani položaj nivelete cjevovoda te vodonepropusnost svih spojeva.

Kvaliteta ugrađenih materijala kontrolira se prema važećim pravilnicima i standardima.

Obračun radova

Radovi se obračunavaju po dužnom metru ugrađenih cijevi te broju ugrađenih fazonskih - oblikovnih komada ili vodovodne armature.

b) Ispitivanje kanalizacijskog cjevovoda

Proizvođač treba stalno kontrolirati proizvodnju cijevi u vlastitom laboratoriju ili to mora povjeriti u drugoj laboratoriji.

Kvaliteta  cijevi  za  kanalizaciju  provjerava  se  na  epruvetama,  oblika  i  dimenzija propisanih daljim odredbama standarda, a koje su izrađene iz prosječnog uzorka.

Cijevi i spojne elemente prati izjava o kvaliteti, odnosno izvješće o ispitivanju koji sadržava slijedeće podatke:

- tvrtku, odnosno naziv proizvođača cijevi

- podatke o proizvodu (naziv proizvoda i mjere)

- datum proizvodnje

- datum i mjesto gdje su izvršena ispitivanja

- vrstu ispitivanja i oznake standarda po kojima su ispitivanja obavljena

- oznaku pojedinačnog standarda kojem proizvod odgovara

Pri isporuci cijevi isporučitelj je dužan investitoru podnijeti ateste o izvršenim tvorničkim ispitivanjima i analizama.

Kontrola nepropusnosti kanalizacijskih građevina od svih vrsta cijevnog materijala (beton, azbestcement, PVC, PEHD, PPHD, poliester, lijevanoželjezo i dr.) vrši se prema europskoj normi EN 1610 (pr HRN EN 1610), kojom se određuje način polaganja i kontrola cjevovoda sa slobodnim vodnim licem

Ispitivanje nepropusnosti kanalizacijskih građevina je terenski rad kojim se utvrđuje nepropusnost izgrađene građevine na terenu. Nepropusnost direktno utječe na kvalitetu građevine te je ona uvjet za puštanje u funkciju građevine (kanalizacije).

Ispitivanje nepropusnosti može se obaviti pomoću dvije metode:

1,	ispitivanje vodom (postupak "V");

2.	ispitivanje zrakom (postupak "Z").

Ispitivanje se također može obaviti na infiltraciju podzemne vode, ako su podzemne vode iznad tjemena izgrađenog cjevovoda.

Prethodno ispitivanje može se obaviti prije zatrpavanja, ali kod "preuzimanja", cjevovod se kontrolira nakon zatrpavanja.

Kao mjerodavno uzima se ispitivanje vodom (postupak "V").

Ispitni tlak za ispitivanje kanalizacijske građevine može biti od 0,1 do 0,5 bara (od 1 m do 5 m vodnog stupca) iznad tjemena cijevi na uzvodnom dijelu ispitne dionice. Bitno je da se osigura konstantnost ostvarenog tlaka u mjerodavnom vremenu (30 ± 1 min) ispitivanja, tj u rasponu od 1 kPa. To se postiže kontroliranim dodavanjem vode kroz kontrolni otvor.

Slika 2. Primjer hidrostatskog zatvaranja sa prikazom primijenjenog pritiska

Do sada je ispitni tlak bio definiran s 5 m.v.s, (0,5 bara), no praksa je pokazala da to nije nužan uvjet te je došlo do promjene (0,1 - 0,5 bara). Ispitivanje se u praksi provodi s

tlakom koji dozvoljava dubina kontrolnih okana,a u navedenim granicama

Za cjevovode promjera većeg od DN 1000 mm može se priznati ispitivanje pojedinačnih spojeva, umjesto čitavog cjevovoda. Kod cjevovoda većih promjera potrebne su velike količine vode (uobičajeno se uzima voda iz vodovoda) te se javljaju značajna opterećenja čepova što zahtjeva dodatna osiguranja, a time i povećava troškove ispitivanja.

Postupci i zahtjevi za kontrolu cjevovoda sa slobodnim vodnim licem

(lzvadak iz prHRNEN1610)

Općenito

Kontrola na nepropusnost cjevovoda, okana i inspekcijskih otvora mora se provoditi zrakom (postupak "Z") ili vodom (postupak "V"). Može se obaviti odvojeno ispitivanje cijevi i oblikovnih komada, okana i inspekcijskih otvora, npr.: cijevi sa zrakom, a okna vodom. Kod postuka "Z" broj korekcijskih postupaka i ponavljanih kontrola kod neslaganja nije ograničen. U slučaju jednog ili ponavljanih nezadovoljavajućih kontrola sa zrakom dozvoljen je prijelaz na ispitivanje vodom, a samo rezultat kontrole vodom je tada odlučujući.

Ako se za vrijeme ispitivanja, razina podzemne vode nalazi iznad tjemena cijevi, smije se obaviti ispitivanje na infiltraciju s podacima za dotični slučaj.

Prethodno ispitivanje može se provesti prije unošenja bočnog zatrpavanja. Za ispitivanje kod preuzimanja mora se cjevovod kontrolirati nakon zatrpavanja i uklanjanja razupora; izbor ispitivanja zrakom ili vodom može odredili naručitelj.

Ispitivanje zrakom (Postupak "Z")

Vremena ispitivanja za cjevovode bez okana i inspekcijskih otvora dana su u tablici 3 u odnosu na promjer cijevi i postupak ispitivanja (ZA; ZB; ZC; ZD). Postupak ispitivanja treba odrediti naručitelj. Treba upotrijebiti prikladne zatvarače nepropusne za zrak, kako bi se isključile pogreške mjerenja aparata za ispitivanje. Naročiti oprez je potreban za vrijeme ispitivanja velikih promjera radi sigurnosnih razloga. Ispitivanje okna i inspekcijskih otvora zrakom u praksi je teško primjenjivo.

NAPOMENA 1: Dok se za ispitivanja okana i inspekcijskih otvora ne raspolaže brojnim iskustvima predlaže se, primijeniti vremena koja iznose polovinu od onih za cjevovode istih promjera.

Početni pritisak je otprilike 10% od zahtijevanog ispitnog tlaka p0, a biti će održavan cca 5 minuta. Nakon toga će pritisak biti podešen na ispitni tlak prikazan u tablici 3, a u vezi sa ispitnim metodama ZA, ZB, ZC i ZD. Ako je izmjereni pad pritiska manji od Δp danog u tablici 3 tada cjevovod zadovoljava.

NAPOMENA 2: Zahtjevi ispitivanja negativnim pritiskom zraka (podtlakom) nisu dani u ovoj Europskoj normi, jer trenutno ta metoda nije dovoljno ispitana. Oprema upotrijebljena za mjerenje pada tlaka mora garantirati mjerenje s graničnom pogreškom od 10 % Δp. Za mjerenje vremena ispitivanja granična pogreška iznosi 5 s.

Ispitivanje vodom (Postupak "V")

Ispitni tlak je onaj koji proizlazi iz mjerenja ispunjenosti ispitne dionice do razine terena, ovisno od unaprijed zadanog, uzvodnog ili nizvodnog okna, i to najviši tlak 50 kPa, a najmanji tlak 10 kPa, mjereno na tjemenu cijevi. Viši ispitni tlakovi mogu se unaprijed zadati za cjevovode koji su konstruirani tako da stalno ili povremeno rade pod tlakom (vidi prEN 805). Nakon punjenja cjevovoda i/ili okna i postizanja potrebnog ispitnog tlaka može biti potrebno vrijeme pripreme.

NAPOMENA: Obično je dovoljno 1 sat. Duže vrijeme može biti potrebno npr. zbog suhih klimatskih uvjeta u slučaju betonskih cijevi. Ispitivanje mora trajati (30 ± 1 ) min. Tlak se mora održati unutar 1 kPa ispitnog tlaka kod punjenja vodom. Za postizanje tog zahtjeva mora se mjeriti i zapisivati ukupni volumen vode koji je dodavan za vrijeme ispitivanja i visinom vode u svakom trenu održavati ispitni tlak.

Uvjeti ispitivanja su ispunjeni, kada volumen dodavane vode nije veći od:

0,15 l/m2 u kroz 30 min za cjevovode

0,20 l/m2 u kroz 30 min za cjevovode uključivo kontrolna/revizijska okna

0,40 l/m2 u kroz 30 min za kontrolna/revizijska okna i inspekcijske otvore

NAPOMENA: m2 se odnosi na omoćenu unutarnju površinu.

Ako nije drugačije navedeno, može se priznati ispitivanje pojedinačnih spojeva umjesto

ispitivanja čitavog cjevovoda, obično većih od DN 1000.

Za ispitivanje pojedinačnih spojeva cijevi, za ispitivanje postupkom "V", treba uzeti kao

mjerodavnu površinu jedan metar dugog odsječka cijevi, ako nije drugačije zahtijevano.

Zahtjevi ispitivanja moraju odgovarati onima sa ispitnim tlakom od 50 kPa na tjemenu

cijevi.

Uvjete za ispitivanje "Z" treba utvrditi za svaki pojedinačni slučaj.

Kvalifikacije

Treba uzeti u obzir sljedeće faktore koji se odnose na kvalifikacije:

- zaposliti   izvježbano   i   iskusno  osoblje  za   kontrolu   i   izvedbu   radova   na
građevinskom projektu

- primalac narudžbe kojeg uposli naručitelj mora imati odgovarajuće kvalifikacije
za izvedbu radova

- naručitelj se mora osigurati, da primalac narudžbe posjeduje odgovarajuće kvalifikacije.

Tablica 1: Ispitni tlak, pad tlaka i ispitno vrijeme za ispitivanje zrakom

c) Antikorozijska zaštita cjevovoda

Opis rada

Antikorozijska zaštita cjevovoda može biti pasivna (razni premazi i presvlake) i aktivna (katodna zaštita).  Projektirana je samo pasivna antikorozijska zaštita.

Svrha izvedbe antikorozijske zaštite cjevovoda je sprečavanje propadanja cijevnog materijala od djelovanja agresivnih sastojaka tala.

Pod pasivnom zaštitom podrazumijevaju se premazi ili presvlake unutrašnjih i vanjskih ploha cijevi.  Premazi su na bazi bitumena (vanjska zaštita)  i cementa (unutarnja zaštita).

Opis tehnologije rada

Pasivna zaštita cijevi izvodi se u uglavnom u tvornici prilikom njihove proizvodnje. Na licu mjesta  zaštićuju se mjesta spojeva ukoliko je to potrebno  i mjesta gdje je oštećena tvornička zaštita.

Zahtjevi i kontrola kvalitete

Opisani radovi moraju se izvesti prema važećim standardima za ovu vrstu radova i to tako da se postigne potpuna zaštita cjevovoda koja osigurava njegovu trajnost.

Obračun radova

Cijena za ove radove uključena je u cijenu postave cjevovoda i fazonskih komada i armatura i neće se posebno obračunavati.

2.7 OBILJEŽAVANJE TRASE  CJEVOVODA

Opis rada

Rad obuhvaća nabavu, dopremu i postavu pločica za obilježavanje trase cjevovoda.

Ove pločice postavljaju se na cca svakih 50m na zasebne lako uočljive stupove od betona ili čelika ili obližnje građevine trajnog karaktera.

Na dionicama gdje cjevovod prolazi slobodnim terenom takve pločice će se postaviti na betonske oznake ili kamene stupiće min. 35 cm iznad tla sa označenim smjerom cjevovoda na tjemenu. Lokacije ovih oznaka odabrat će nadzorni inženjer tako da ne smetaju prometu, odnosno poljoprivrednim radovima.

Obračun radova

Obračun se obavlja po komadu ugrađene oznake uključujuću nabavu i dopremu potrebnog materijala.

2.8 POPRAVAK SRUŠENIH KOLNIČKIH KONSTRUKCIJA

Opis rada

Na mjestima prekapanja kolničke konstrukcije, po završetku radova, kolničku konstrukciju treba dovesti u prvobitno stanje.

Sanacija kolničke konstrukcije mora biti dimenzionirana na min. opterećenje od 80kN po kotaču motornog vozila.

Ispunu rova izvesti od mehanički stabiliziranog zrnatog kamenog materijala granulacije

0-32mm, sa sabijanjem materijala u slojevima vibracijskim sredstvima do modula stišljivosti Ms = 100MN/m2. Kod posteljice izvesti modul zbijenosti od 50 MN/m2.

Od rova do ruba kolnika (ili središnje bijele linije) treba ukloniti stari asfaltni sloj metodom frezanja debljine 5cm. Nad završnim slojem tampona postavlja se asfaltni zastor u dva sloja  vezni sloj + habajući.Vezni sloj izvesti od BNS 22, debljine 5 cm u širini rova  a habajući od eruptivaca AB 11 S debljine 5(4) cm u cijeloj širini prometne trake. Završni sloj asfalta izvesti masom eruptivnog porijekla u cijeloj širini prometne trake u dužini projektirane trase .Debljina završnog sloja asfalta mora biti ista kao i na drugom završnom sloju(nesaniranom) prometnom traku, ali ne smije biti manja od 5 cm

Nakon postavljanja završnog sloja asfalta, obrađuje se spoj starog i novog astaltnog zastora s bitumenskom emulzijom i kamenom prašinom.

Sanacija prekopa ne smije biti manja od 1,40 m.

Kod sanacije bankine, završni sloj min. debljine 15 cm, izvesti od mehanički stabiliziranog zrnatog kamenog materijala granulacije 0-32 mm, sa sabijanjem materijala u slojevima vibracijskim sredstvima do modula stišljivosti Ms =50 MN/m2

Sanaciju betonske pasice izvesti na način da se otklone oštećeni dijelovi pasice, odvezu na deponiju, uredi se podloga, zašaluje, izbetonira betonom C25/30, te demontira oplata

Obračun rada

Obračun i plaćanje će se izvršiti po m2 izvedenog asfaltnog sloja za kolovoz ili pločnik. Jediničnom cijenom su obuhvaćeni i svi oni radovi koji se normalno javljaju kod ovakvih objekata, a isti nisu posebno navedeni u troškovniku radova.

2.9 POSTAVLJANJE RUBNJAKA

Opis rada

Na svim onim mjestima gdje su tijekom izvođenja prethodnih radova izvađeni betonski ili kameni rubnjak potrebno je ugraditi nove betonske rubnjak. Rad obuhvaća nabavku i dopremu novog tipskog betonskog rubnjaka te postavljanje na podlogu od svježeg nabijenog betona klase C20/25 i obrada spojnica između rubnjaka cementnom žbukom.

Obračun plaćanja

Obračun i plaćanje će se izvršiti po m` ugrađenog betonskog rubnjaka sa izradom podloge i obradom spojnica. Jediničnom cijenom su obuhvaćeni i svi oni radovi koji se normalno javljaju kod ovakvih objekata, a isti nisu posebno navedeni u troškovniku radova.

Projektant:

Jerko Polić, dipl.ing.građ.